## תחנות_שאיבה_חדרי_חשמל
כתב כמויות - תחנות שאיבה, חדרי חשמל ועבודות נלוות באגן הדרומי של ים המלח
סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר ליחידה(₪ ללא מע"מ) | סה"כ (₪ ללא מע"מ) | הצעת מחיר קבלן ליחידה (₪ לא כולל מע"מ) | סה"כ קבלן (₪ לא כולל מע"מ)
01 | התארגנות של הקבלן
01.29 | שונות
01.29.001 | התארגנות
01.29.001.0001 | הערה:תת פרק זה נכון לכל המבנים בכתב כמויות זה ומקיף את כל העבודות באתר ההתארגנות בכל שלבי ביצוע
01.29.001.0020 | הקמת אתר התארגנות ואתרי עבודה ותחזוקתם במשך הפרויקט, לרבות הסדרת דרכי גישה זמניים ותחזוקתן כולל צמתים, תמרור והסדרי תנועה על פי דרישות משרד התחבורה, ביצוע יישורי שטח ועבודות עפר, הספקה, הובלה והקמת מבנים יבילים לרבות ממ"ד בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הספקת חשמל, הקמה ותחזוקה של מערכות אספקת מים, תקשורת, ביוב, תאורה, גידור וכד', לשימוש הקבלן והפיקוח (המחיר לא יעלה על 2.5% מערך ההצעה למכרז זה כולל הסעיף הנוכחי). | קומפ | 1 | 700000 | 700000
01.29.001.0030 | פירוק אתרים לאחר סיום עבודה והחזרת השטח לקדמותו (המחיר לא יעלה על 1% מערך ההצעה למכרז) | קומפ | 1 | 200000 | 200000
02 | ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - עב' תשתית
02.01 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית
02.01.001 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - עבודות שאיבה מי תהום
02.01.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
02.01.002 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - משטחי בטון
02.01.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
02.01.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
02.01.005 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - עבודות איטום בבור שאיבה
02.01.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
02.01.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
02.01.006 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
02.01.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3.3 | 1510 | 4983
02.01.006.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
02.01.007 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - ציוד , צנרת ואביזרים
02.01.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
02.01.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
02.01.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
02.01.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
02.01.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
02.01.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
02.01.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
02.01.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
02.01.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
02.01.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
02.01.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
02.01.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
02.01.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
02.01.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
02.01.008 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - עבודות חשמל
02.01.040 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - גידור
02.01.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
02.01.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
02.01.057 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה צפונית - צנרת ותאים
02.01.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 25 | 270 | 6750
02.01.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 105 | 500 | 52500
02.01.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
02.02 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית
02.02.001 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - עבודות שאיבה מי תהום
02.02.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
02.02.002 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית -משטחי בטון
02.02.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
02.02.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
02.02.005 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - עבודות איטום בבור שאיבה
02.02.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
02.02.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
02.02.006 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
02.02.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3.3 | 1510 | 4983
02.02.006.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
02.02.007 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - ציוד , צנרת ואביזרים
02.02.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
02.02.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
02.02.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
02.02.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
02.02.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
02.02.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
02.02.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
02.02.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
02.02.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
02.02.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
02.02.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
02.02.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
02.02.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
02.02.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
02.02.008 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - עבודות חשמל
02.02.040 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - גידור
02.02.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
02.02.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
02.02.057 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - צנרת ותאים
02.02.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50 | 270 | 13500
02.02.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 70 | 500 | 35000
02.02.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
02.03 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - מערכת הולכה
02.03.001 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - צינורות פוליאתילן לביוב
02.03.001.0010 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 400 | 210 | 84000
02.03.001.0020 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 160 | 220 | 35200
02.03.002 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות
02.03.002.0010 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 17 | 3710 | 63070
02.03.002.0020 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 4 | 4970 | 19880
02.03.003 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - חיבור קו ביוב חדשים לשוחות קיימות
02.03.003.0010 | חיבור צינור ביוב פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת ו/או צינור קיים, לרבות חפירה עבודות החיבור, מחברי שוחה , ריתוך לצינור קיים באמצעות אלקטרופיוז'ן,וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 13 | 2000 | 26000
02.03.004 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - מיכלי הפרדה / שיקוע חול
02.03.004.0010 | מיכלי הפרדה (שיקוע) מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60 מ' בעומק עד 3.5 מ' דגם NPW-2700-ST תוצרת "ולפמן'' או ש"ע, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי, לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס''מ לעומס 125B וכל עבודות העפר הנדרשות | קומפ | 9 | 65000 | 585000
02.03.005 | חוף 4 מלונות - תחנת שאיבה דרומית - פירוקים
02.03.005.0010 | ניסור מדרכת בטון לרבות פירוק משטחי דק והחזרת המצב שלפני הניסור והפירוק, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ | מ' | 50 | 350 | 17500
03 | ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - עבודות חשמל - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק
03.04 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - פיתוח נופי
03.04.051 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - ריצוף משטחים ושבילים
03.04.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
03.06 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - נגרות אומן ומסגרות פלדה
03.06.031 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
03.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
03.08 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מתקני חשמל למזרקות מים
03.08.011 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
03.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 70 | 41 | 2870
03.08.012 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - תאי בקרה בעבודות חשמל
03.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 1 | 1770 | 1770
03.08.013 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל ח
03.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
03.08.021 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - צנרת חשמל פלסטית
03.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 70 | 12.5 | 875
03.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 70 | 16.7 | 1169
03.08.027 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
03.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 2 | 190 | 380
03.08.031 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - כבלי נחושת XLPE) N2XY)
03.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 50 | 35 | 1750
03.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 50 | 27 | 1350
03.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 100 | 42 | 4200
03.08.034 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מוליכי נחושת מבודדים
03.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 24.8 | 1240
03.08.035 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מוליכי נחושת גלויים
03.08.040 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - הארקות והגנות אחרות
03.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
03.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
03.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
03.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 40 | 45 | 1800
03.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
03.08.043 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
03.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 1 | 980 | 980
03.08.048 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מערכות אל פסק
03.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
03.08.061 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
03.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
03.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 1.5 | 3650 | 5475
03.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 5700 | 0.15 | 855
03.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
03.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
03.08.062 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מא"זים אופיין C
03.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
03.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 8 | 55 | 440
03.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
03.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
03.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
03.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
03.08.063 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מאמ"תים
03.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 1 | 835 | 835
03.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 1 | 980 | 980
03.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 2 | 410 | 820
03.08.064 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
03.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
03.08.066 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - ממסרים ומגענים
03.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
03.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
03.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 2 | 295 | 590
03.08.067 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מתנעים - חוף 4 מלונות
03.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 2 | 4120 | 8240
03.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 2 | 585 | 1170
03.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 2 | 605 | 1210
03.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 2 | 465 | 930
03.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 2 | 850 | 1700
03.08.069 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
03.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
03.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
03.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
03.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
03.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
03.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
03.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
03.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
03.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
03.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6 | 72 | 432
03.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
03.08.073 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - אביזרי חשמל שונים
03.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
03.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
03.08.089 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - בקרים
03.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
03.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
03.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
03.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
03.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
03.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
03.08.090 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מתקני חשמל למזרקות מים
03.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 2 | 130 | 260
03.41 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - גינון והשקיה
03.41.050 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מחשבים ובקרי השקיה
03.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
03.57 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מכשור למערכות מים
03.57.025 | חוף 4 מלונות - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק - עבודות חשמל - מדי מים, מקטיני לחץ וחיוצים מונוליטיים
03.57.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
04 | ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - עבודות חשמל
04.06 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - נגרות אומן ומסגרות פלדה
04.06.031 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
04.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
04.08 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מתקני חשמל למזרקות מים - חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק
04.08.011 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
04.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 130 | 41 | 5330
04.08.012 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - תאי בקרה בעבודות חשמל
04.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 2 | 1770 | 3540
04.08.013 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
04.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
04.08.021 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - צנרת חשמל פלסטית
04.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 12.5 | 625
04.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 130 | 16.7 | 2171
04.08.027 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
04.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 2 | 190 | 380
04.08.031 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - כבלי נחושת XLPE) N2XY)
04.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 20 | 35 | 700
04.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 50 | 27 | 1350
04.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 50 | 42 | 2100
04.08.033 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1
04.08.033.0230 | כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע | מ' | 130 | 105 | 13650
04.08.034 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מוליכי נחושת מבודדים
04.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 130 | 24.8 | 3224
04.08.035 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מוליכי נחושת גלויים
04.08.040 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - הארקות והגנות אחרות
04.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
04.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
04.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
04.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 40 | 45 | 1800
04.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
04.08.043 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
04.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 1 | 980 | 980
04.08.048 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מערכות אל פסק
04.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
04.08.061 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
04.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
04.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 1.5 | 3650 | 5475
04.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 5700 | 0.15 | 855
04.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
04.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
04.08.062 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מא"זים אופיין C
04.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
04.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 8 | 55 | 440
04.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
04.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
04.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
04.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
04.08.063 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מאמ"תים
04.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 1 | 835 | 835
04.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 1 | 980 | 980
04.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 2 | 410 | 820
04.08.064 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
04.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
04.08.066 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - ממסרים ומגענים
04.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
04.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
04.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 2 | 295 | 590
04.08.067 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מתנעים
04.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 2 | 4120 | 8240
04.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 2 | 585 | 1170
04.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 2 | 605 | 1210
04.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 2 | 465 | 930
04.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 2 | 850 | 1700
04.08.069 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
04.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
04.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
04.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
04.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
04.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
04.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
04.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
04.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
04.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
04.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6 | 72 | 432
04.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
04.08.073 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - אביזרי חשמל שונים
04.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
04.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
04.08.089 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - בקרים
04.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
04.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
04.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
04.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
04.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
04.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
04.08.090 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מתקני חשמל למזרקות מים
04.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 2 | 130 | 260
04.40 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - פיתוח נופי
04.40.051 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - ריצוף משטחים ושבילים
04.40.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
04.41 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - גינון והשקיה
04.41.025 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מדי מים, מקטיני לחץ וחיוצים מונוליטיים
04.41.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
04.41.050 | חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - מחשבים ובקרי השקיה
04.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
05 | תש ניקוז מקלחות חוף דניאל ישרוטל
05.04 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - פיתוח נופי
05.04.051 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - ריצוף משטחים ושבילים
05.04.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
05.06 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - נגרות אומן ומסגרות פלדה
05.06.031 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
05.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
05.08 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מתקני חשמל
05.08.011 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
05.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 60 | 41 | 2460
05.08.012 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - תאי בקרה בעבודות חשמל
05.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 1 | 1770 | 1770
05.08.013 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
05.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
05.08.021 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - צנרת חשמל פלסטית
05.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 12.5 | 625
05.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 60 | 16.7 | 1002
05.08.027 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
05.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 2 | 190 | 380
05.08.031 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - כבלי נחושת XLPE) N2XY)
05.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 60 | 35 | 2100
05.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 50 | 42 | 2100
05.08.034 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מוליכי נחושת מבודדים
05.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 130 | 24.8 | 3224
05.08.040 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - הארקות והגנות אחרות
05.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
05.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
05.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
05.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 25 | 45 | 1125
05.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
05.08.043 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
05.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 1 | 980 | 980
05.08.048 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מערכות אל פסק
05.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
05.08.061 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
05.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
05.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 1.5 | 3650 | 5475
05.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 5700 | 0.15 | 855
05.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
05.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
05.08.062 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מא"זים אופיין C
05.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
05.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 8 | 55 | 440
05.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
05.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
05.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
05.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
05.08.063 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מאמ"תים
05.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 1 | 835 | 835
05.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 1 | 980 | 980
05.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 2 | 410 | 820
05.08.064 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
05.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
05.08.066 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - ממסרים ומגענים
05.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
05.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
05.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 2 | 295 | 590
05.08.067 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מתנעים
05.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 2 | 4120 | 8240
05.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 2 | 585 | 1170
05.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 2 | 605 | 1210
05.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 2 | 465 | 930
05.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 2 | 850 | 1700
05.08.069 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
05.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
05.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
05.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
05.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
05.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
05.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
05.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
05.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
05.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
05.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6 | 72 | 432
05.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
05.08.073 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - אביזרי חשמל שונים
05.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
05.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
05.08.089 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - בקרים
05.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
05.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
05.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
05.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
05.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
05.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
05.08.090 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מתקני חשמל למזרקות מים
05.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 2 | 130 | 260
05.41 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - גינון והשקיה
05.41.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
05.41.050 | מחשבים ובקרי השקיה
05.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
05.57 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - תחנת שאיבה לניקוז
05.57.001 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - עבודות שאיבה מי תהום
05.57.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
05.57.002 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - משטחי בטון
05.57.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
05.57.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
05.57.005 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - עבודות איטום בבור שאיבה
05.57.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
05.57.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
05.57.006 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
05.57.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3 | 1510 | 4530
05.57.006.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
05.57.007 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - ציוד , צנרת ואביזרים
05.57.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
05.57.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
05.57.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
05.57.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
05.57.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
05.57.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
05.57.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
05.57.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
05.57.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
05.57.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
05.57.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
05.57.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
05.57.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
05.57.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
05.57.008 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - עבודות חשמל
05.57.025 | עבודות חשמל - חוף דניאל וישרוטל - מדי מים, מקטיני לחץ וחיוצים מונוליטיים
05.57.040 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - גידור
05.57.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
05.57.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
05.57.057 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - צנרת ותאים
05.57.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50 | 270 | 13500
05.57.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 70 | 500 | 35000
05.57.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
05.57.061 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - צינורות פוליאתילן לביוב - מערכת הולכה
05.57.061.0010 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 120 | 210 | 25200
05.57.061.0020 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 15 | 220 | 3300
05.57.062 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות - מערכת הולכה
05.57.062.0010 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 5 | 3710 | 18550
05.57.062.0020 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 4970 | 4970
05.57.063 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - חיבור קו ביוב חדשים לשוחות קיימות - מערכת הולכה
05.57.063.0010 | חיבור צינור ביוב פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת ו/או צינור קיים, לרבות חפירה עבודות החיבור, מחברי שוחה , ריתוך לצינור קיים באמצעות אלקטרופיוז'ן,וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 3 | 2000 | 6000
05.57.064 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - מיכלי הפרדה / שיקוע חול - מערכת הולכה
05.57.064.0010 | מיכלי הפרדה (שיקוע) מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60 מ' בעומק עד 3.5 מ' דגם NPW-2700-ST תוצרת "ולפמן'' או ש"ע, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי, לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס''מ לעומס 125B וכל עבודות העפר הנדרשות | קומפ | 3 | 65000 | 195000
05.57.065 | עבודות תשתית - חוף דניאל וישרוטל - פירוקים - מערכת הולכה
05.57.065.0010 | ניסור מדרכת בטון לרבות פירוק משטחי דק והחזרת המצב שלפני הניסור והפירוק, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ | מ' | 30 | 350 | 10500
06 | עבודות תשתית - החוף הנפרד
06.01 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית
06.01.001 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית עבודות שאיבה מי תהום
06.01.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
06.01.002 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית משטחי בטון
06.01.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
06.01.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
06.01.005 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית עבודות איטום בבור שאיבה
06.01.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
06.01.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
06.01.006 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית מעקות, סולמות, מכסים ושונות
06.01.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3 | 1510 | 4530
06.01.006.0030 | ביצוע מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
06.01.007 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית ציוד , צנרת ואביזרים
06.01.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
06.01.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
06.01.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
06.01.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
06.01.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
06.01.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
06.01.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
06.01.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
06.01.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
06.01.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
06.01.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
06.01.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
06.01.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
06.01.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
06.01.008 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית עבודות חשמל
06.01.040 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית גידור
06.01.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
06.01.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
06.01.057 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית צנרת ותאים
06.01.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50 | 270 | 13500
06.01.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 80 | 500 | 40000
06.01.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
06.02 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית מערכת הולכה
06.02.061 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית צינורות פוליאתילן לביוב - מערכת הולכה
06.02.061.0010 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 70 | 210 | 14700
06.02.061.0020 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 90 | 220 | 19800
06.02.062 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות - מערכת הולכה
06.02.062.0010 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 2 | 3710 | 7420
06.02.062.0020 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 4970 | 4970
06.02.063 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית חיבור קו ביוב חדשים לשוחות קיימות - מערכת הולכה
06.02.063.0010 | חיבור צינור ביוב פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת ו/או צינור קיים, לרבות חפירה עבודות החיבור, מחברי שוחה , ריתוך לצינור קיים באמצעות אלקטרופיוז'ן,וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 4 | 2000 | 8000
06.02.064 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית מיכלי הפרדה / שיקוע חול - מערכת הולכה
06.02.064.0010 | מיכלי הפרדה (שיקוע) מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60 מ' בעומק עד 3.5 מ' דגם NPW-2700-ST תוצרת "ולפמן'' או ש"ע, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי, לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס''מ לעומס 125B וכל עבודות העפר הנדרשות | קומפ | 4 | 65000 | 260000
06.02.065 | עבודות תשתית - החוף הנפרד - תחנת שאיבה צפונית פירוקים - מערכת הולכה
06.02.065.0010 | ניסור מדרכת בטון לרבות פירוק משטחי דק והחזרת המצב שלפני הניסור והפירוק, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ | מ' | 10 | 350 | 3500
06.06 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.06.031 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
06.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
06.08 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מתקני חשמל
06.08.011 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
06.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 60 | 41 | 2460
06.08.012 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - תאי בקרה בעבודות חשמל
06.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 1 | 1770 | 1770
06.08.013 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
06.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
06.08.021 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - צנרת חשמל פלסטית
06.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 12.5 | 625
06.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 60 | 16.7 | 1002
06.08.027 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
06.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 2 | 190 | 380
06.08.031 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - כבלי נחושת XLPE) N2XY)
06.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 60 | 35 | 2100
06.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 25 | 27 | 675
06.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 50 | 42 | 2100
06.08.034 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מוליכי נחושת מבודדים
06.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 24.8 | 1240
06.08.035 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מוליכי נחושת גלויים
06.08.040 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - הארקות והגנות אחרות
06.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
06.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
06.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
06.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 25 | 45 | 1125
06.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
06.08.043 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
06.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 1 | 980 | 980
06.08.048 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מערכות אל פסק
06.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
06.08.061 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
06.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
06.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 1.5 | 3650 | 5475
06.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 5700 | 0.15 | 855
06.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
06.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
06.08.062 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מא"זים אופיין C
06.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
06.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 8 | 55 | 440
06.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
06.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
06.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
06.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
06.08.063 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מאמ"תים
06.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 1 | 835 | 835
06.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 1 | 980 | 980
06.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 2 | 410 | 820
06.08.064 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
06.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
06.08.066 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - ממסרים ומגענים
06.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
06.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
06.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 2 | 295 | 590
06.08.067 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מתנעים
06.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 2 | 4120 | 8240
06.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 2 | 585 | 1170
06.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 2 | 605 | 1210
06.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 2 | 465 | 930
06.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 2 | 850 | 1700
06.08.069 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
06.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
06.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
06.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
06.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
06.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
06.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
06.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
06.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
06.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
06.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6 | 72 | 432
06.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
06.08.073 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - אביזרי חשמל שונים
06.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
06.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
06.08.089 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - בקרים
06.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
06.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
06.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
06.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
06.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
06.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
06.08.090 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מתקני חשמל למזרקות מים
06.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 2 | 130 | 260
06.40 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - פיתוח נופי
06.40.051 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - ריצוף משטחים ושבילים
06.40.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
06.41 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - גינון והשקיה
06.41.050 | עבודות חשמל - החוף הנפרד - מחשבים ובקרי השקיה
06.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
06.41025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
07 | תש ניקוז מקלחות חוף הרודס
07.06 | עבודות חשמל - חוף הרודס - נגרות אומן ומסגרות פלדה
07.06.031 | עבודות חשמל - חוף הרודס -דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
07.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
07.08 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מתקני חשמל
07.08.011 | עבודות חשמל - חוף הרודס -חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
07.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 200 | 41 | 8200
07.08.012 | עבודות חשמל - חוף הרודס -תאי בקרה בעבודות חשמל
07.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 2 | 1770 | 3540
07.08.013 | עבודות חשמל - חוף הרודס -גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
07.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 2 | 4100 | 8200
07.08.021 | עבודות חשמל - חוף הרודס -צנרת חשמל פלסטית
07.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 12.5 | 625
07.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 16.7 | 835
07.08.027 | עבודות חשמל - חוף הרודס -חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
07.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 4 | 190 | 760
07.08.031 | עבודות חשמל - חוף הרודס -כבלי נחושת XLPE) N2XY)
07.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 200 | 35 | 7000
07.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 100 | 27 | 2700
07.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 100 | 42 | 4200
07.08.033 | עבודות חשמל - חוף הרודס -כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1
07.08.033.0230 | כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע | מ' | 160 | 105 | 16800
07.08.034 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מוליכי נחושת מבודדים
07.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 200 | 24.8 | 4960
07.08.035 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מוליכי נחושת גלויים
07.08.040 | עבודות חשמל - חוף הרודס -הארקות והגנות אחרות
07.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 4 | 400 | 1600
07.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 4 | 420 | 1680
07.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 2 | 1180 | 2360
07.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 80 | 45 | 3600
07.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 4 | 230 | 920
07.08.043 | עבודות חשמל - חוף הרודס -בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
07.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 2 | 980 | 1960
07.08.048 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מערכות אל פסק
07.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 2 | 4880 | 9760
07.08.061 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
07.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 2 | 1330 | 2660
07.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 6 | 3650 | 21900
07.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 21900 | 0.15 | 3285
07.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 2 | 13410 | 26820
07.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 2 | 29000 | 58000
07.08.062 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מא"זים אופיין C
07.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 20 | 78 | 1560
07.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 16 | 55 | 880
07.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 20 | 50 | 1000
07.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 6 | 110 | 660
07.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 6 | 201 | 1206
07.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 4 | 200 | 800
07.08.063 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מאמ"תים
07.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 | 835 | 1670
07.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 2 | 980 | 1960
07.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 4 | 410 | 1640
07.08.064 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
07.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 8 | 380 | 3040
07.08.066 | עבודות חשמל - חוף הרודס -ממסרים ומגענים
07.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 10 | 41 | 410
07.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 2 | 340 | 680
07.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 4 | 295 | 1180
07.08.067 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מתנעים
07.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 4 | 4120 | 16480
07.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 4 | 585 | 2340
07.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 4 | 605 | 2420
07.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 4 | 465 | 1860
07.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 4 | 850 | 3400
07.08.069 | עבודות חשמל - חוף הרודס -שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
07.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 4 | 99 | 396
07.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 4 | 107 | 428
07.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 8 | 1000 | 8000
07.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 8 | 160 | 1280
07.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 20 | 20 | 400
07.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 20 | 25 | 500
07.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 4 | 240 | 960
07.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 6 | 172 | 1032
07.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 2 | 2700 | 5400
07.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 12 | 72 | 864
07.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 2 | 3960 | 7920
07.08.073 | עבודות חשמל - חוף הרודס -אביזרי חשמל שונים
07.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 4 | 180 | 720
07.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 4 | 14.7 | 58.8
07.08.089 | עבודות חשמל - חוף הרודס -בקרים
07.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 2 | 32000 | 64000
07.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 2 | 6850 | 13700
07.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 2 | 9850 | 19700
07.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 2 | 9850 | 19700
07.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 2 | 6300 | 12600
07.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 2 | 5150 | 10300
07.08.090 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מתקני חשמל למזרקות מים
07.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 4 | 130 | 520
07.40 | עבודות חשמל - חוף הרודס -פיתוח נופי
07.40.051 | עבודות חשמל - חוף הרודס -ריצוף משטחים ושבילים
07.40.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 10 | 800 | 8000
07.41 | עבודות חשמל - חוף הרודס -גינון והשקיה
07.41.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 2 | 9460 | 18920
07.41.050 | עבודות חשמל - חוף הרודס -מחשבים ובקרי השקיה
07.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 2 | 8000 | 16000
07.57 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית
07.57.001 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - עבודות שאיבה מי תהום
07.57.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
07.57.002 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - משטחי בטון
07.57.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
07.57.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
07.57.005 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - עבודות איטום בבור שאיבה
07.57.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
07.57.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
07.57.006 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
07.57.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3.3 | 1510 | 4983
07.57.006.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
07.57.007 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - ציוד , צנרת ואביזרים
07.57.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
07.57.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
07.57.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
07.57.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
07.57.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
07.57.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
07.57.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
07.57.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
07.57.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
07.57.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
07.57.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
07.57.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
07.57.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
07.57.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
07.57.008 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - עבודות חשמל
07.57.040 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - גידור
07.57.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
07.57.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
07.57.057 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה צפונית - צנרת ותאים
07.57.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 62 | 270 | 16740
07.57.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 80 | 500 | 40000
07.57.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
07.57.061 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - עבודות שאיבה מי תהום
07.57.061.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
07.57.062 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - משטחי בטון
07.57.062.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
07.57.062.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
07.57.063 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - עבודות איטום בבור שאיבה
07.57.063.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
07.57.063.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
07.57.064 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
07.57.064.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3.3 | 1510 | 4983
07.57.064.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
07.57.065 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - ציוד , צנרת ואביזרים - עבודות תשתית - חוף הרודס
07.57.065.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
07.57.065.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
07.57.065.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
07.57.065.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
07.57.065.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
07.57.065.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
07.57.065.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
07.57.065.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
07.57.065.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
07.57.065.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
07.57.065.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
07.57.065.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
07.57.065.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
07.57.065.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
07.57.066 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - עבודות חשמל
07.57.067 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - גידור
07.57.067.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
07.57.067.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
07.57.068 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - צנרת ותאים
07.57.068.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 55 | 270 | 14850
07.57.068.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 80 | 500 | 40000
07.57.068.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
07.57.071 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - צינורות פוליאתילן לביוב
07.57.071.0010 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 105 | 210 | 22050
07.57.071.0020 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 32 | 220 | 7040
07.57.072 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות
07.57.072.0010 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 2 | 3710 | 7420
07.57.072.0020 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 4970 | 4970
07.57.073 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - חיבור קו ביוב חדשים לשוחות קיימות
07.57.073.0010 | חיבור צינור ביוב פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת ו/או צינור קיים, לרבות חפירה עבודות החיבור, מחברי שוחה , ריתוך לצינור קיים באמצעות אלקטרופיוז'ן,וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 6 | 2000 | 12000
07.57.074 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - מיכלי הפרדה / שיקוע חול
07.57.074.0010 | מיכלי הפרדה (שיקוע) מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60 מ' בעומק עד 3.5 מ' דגם NPW-2700-ST תוצרת "ולפמן'' או ש"ע, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי, לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס''מ לעומס 125B וכל עבודות העפר הנדרשות | קומפ | 3 | 65000 | 195000
07.57.075 | עבודות תשתית - חוף הרודס - תחנת שאיבה דרומית - פירוקים
07.57.075.0010 | ניסור מדרכת בטון לרבות פירוק משטחי דק והחזרת המצב שלפני הניסור והפירוק, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ | מ' | 35 | 350 | 12250
08 | תש ניקוז מקלחות חוף לאונרדו קלאב
08.01 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב
08.01.001 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - עבודות שאיבה מי תהום
08.01.001.0010 | מערך שאיבה להשפלת מי תהום באמצעות מחטים "well points" . לרבות שאיבת המים וריקון לבריכה מס' 5 לצורך ביצוע תא שיקוע ובור השאיבה של מי המלח. סעיף זה לביצוע רק לפי הוראה מפורשת בכתב ולכל תקופת ביצוע התאים התת קרקעיים | קומפ | 1 | 25000 | 25000
08.01.002 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - משטחי בטון
08.01.002.0010 | רצפת מסביב לבור השאיבה מבטון ב-40 מתערובת מיוחדת למבני מים לפי המפרט המיוחד בעובי 30 ס"מ כולל עיבוי לעובי 45 ס"מ בפני הבטון | מ"ק | 2.6 | 1500 | 3900
08.01.002.0020 | מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים - בהערכה | טון | 0.8 | 6000 | 4800
08.01.005 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - עבודות איטום בבור שאיבה
08.01.005.0010 | עצר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול 2507 מתוצרת סיקה כולל משחה מתנפחת מתחתיו הכל בהתאם למפרט המיוחד | מ' | 7 | 60 | 420
08.01.005.0020 | איטום רצפת וקירות התא מהצד החיצוני והפנימי | מ"ר | 40 | 400 | 16000
08.01.006 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - מעקות, סולמות, מכסים ושונות
08.01.006.0010 | סולם ירידה לשוחת שאיבה עשוי מפיברגלס תוצרת וולפמן או שווה איכות, כולל ברגי עיגון מפלב"מ לפי תכניות . | מ' | 3 | 1510 | 4530
08.01.006.0030 | מכסה עגול מפח פלב"מ 316 מרוג בעובי 3.5 מ"מ ובקוטר 1.50 מ' כולל צירים במרכז וחיתוכים להתאמת הכניסה של צינורות היניקה | קומפ | 1 | 6000 | 6000
08.01.007 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - ציוד , צנרת ואביזרים
08.01.007.0010 | משאבות בורגיות לספיקה של 35 מק"ש ללחץ של 10 מטר דוגמאת משאבות BELLIN האיטלקית עשויה מפלב"מ 316 כוללץ מנוע מוגן מים ואבק בדרגת IP55 , מעומק יניקיה של 5 מ' מהנוזל: ניקוז מקלחות חוף - מי מלח ובוץ | יח' | 2 | 45000 | 90000
08.01.007.0060 | צינור יניקה לפי פרטי התכנית, פלב"מ 316L בקוטר "6, סקד. 10 ובאורך כ- 4.5 מ' כולל מעבר קוטר "X10 "6 קשת ועוגן "6 | קומפ | 1 | 5500 | 5500
08.01.007.0070 | צינור כנ"ל, אך לסניקה באורך כ- 2.70 מ' וכולל שתי קשתות ושני אוגנים וחיבורים לפי התכנית | קומפ | 2 | 3500 | 7000
08.01.007.0080 | מגוף סכין "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 2500 | 5000
08.01.007.0090 | שסתום אל חוזר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 6000 | 12000
08.01.007.0100 | מנומטר פלב"מ 316 מותאם לביוב בקוטר 100 מ"מ ללחץ 0-4 בר כולל ברז "1/2 תלת כיווני לפי המפרט | יח' | 2 | 2000 | 4000
08.01.007.0110 | שסתום אויר לביוב משולב כדוגמת תוצרת א.ר.י "סער" דגם D-025 ללחץ עבודה 10 אטמ' | יח' | 2 | 6500 | 13000
08.01.007.0120 | מחבר קראוס 2000 קוטר "6 לפי המפרט | יח' | 2 | 1000 | 2000
08.01.007.0130 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן מחליק מפלב"מ 316L קשתות וחיבור אל צינור גלישה ראשי לפי הפרטים בתכנית, אורך הקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 2 | 2450 | 4900
08.01.007.0140 | צינור HPDE-100 בקוטר 160 מ"מ באורך כ- 0.5 מ' כולל: תותב אוגן, בקוטר 315 מ"מ מ- HDPE הכל לפי הפרטים בתוכניות | יח' | 1 | 2500 | 2500
08.01.007.0150 | צינור HPDE-100 בקוטר 315 מ"מ כולל: תותב אוגן, אוגן עיוור מפלב"מ 316L קשת 45 מעלות , ושני איבזרי מעבר T45 בגודל 315X160X315 מ"מ לפי הפרטים בתכנית, אורךהקטע כ- 3.5 מ' | יח' | 1 | 3500 | 3500
08.01.007.0160 | מעבר קוטר בגודל 160X315 מ"מ | יח' | 1 | 2500 | 2500
08.01.007.0180 | משקולות לצינורות יציאה לצינורבקוטר 160 מ"מ לפי התכנית כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 10 | 500 | 5000
08.01.007.0181 | מתקן יציאה של צינור ניקוז לפי פרט כולל יעצור, הובלה , התקנה לרבות חפירה בתוך קרקעית של הבריכה,יישור שטחים לאורך התקנת הצינור לרבות סגירת הבורות . | יח' | 1 | 1500 | 1500
08.01.008 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - עבודות חשמל
08.01.008.0010 | חשמל למתקן השאיבה - קומפלט, לרבות חיווט | קומפ | 1 | 150000 | 150000
08.01.040 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - גידור
08.01.040.0010 | קיר גדר בגובה 1.5-2.0 מ' מלוחות עץ אורן בגודל 3.3/14/110 צבע בגוון עפ"י בחירת האדריכל, לרבות פרופילים מרובעים מגולווינים בגודל 55/55 ס"מ כל אחד (עו"דלפי תכנית קונסטרוקציה) ויסודות ביטון הכל לפי הפרטים לביצוע בשלמות | מ' | 45 | 1000 | 45000
08.01.040.0020 | שער צירי/נגרר או גדר מעץ לפי הפרט בתכניות | יח' | 1 | 3000 | 3000
08.01.057 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - צנרת ותאים
08.01.057.0200 | צינורות פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 40 | 270 | 10800
08.01.057.0210 | צינור כנ"ל אך מונח בקרקעית הים ע"י משקולות לפי פרט לרבות כל האביזרים הדרושים לביצוע בשלמות | מ' | 80 | 500 | 40000
08.01.057.0230 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות קידוח פתח לחיבור צינור כניסה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 12000 | 12000
08.01.061 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - צינורות פוליאתילן לביוב - מערכת הולכה
08.01.061.0010 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 180 | 210 | 37800
08.01.061.0020 | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 40 | 220 | 8800
08.01.062 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות - מערכת הולכה
08.01.062.0020 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 2 | 4970 | 9940
08.01.063 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - חיבור קו ביוב חדשים לשוחות קיימות - מערכת הולכה
08.01.063.0010 | חיבור צינור ביוב פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת ו/או צינור קיים, לרבות חפירה עבודות החיבור, מחברי שוחה , ריתוך לצינור קיים באמצעות אלקטרופיוז'ן,וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 4 | 2000 | 8000
08.01.064 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - מיכלי הפרדה / שיקוע חול - מערכת הולכה
08.01.064.0010 | מיכלי הפרדה (שיקוע) מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60 מ' בעומק עד 3.5 מ' דגם NPW-2700-ST תוצרת "ולפמן'' או ש"ע, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי, לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס''מ לעומס 125B וכל עבודות העפר הנדרשות | קומפ | 2 | 65000 | 130000
08.01.065 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - פירוקים - מערכת הולכה
08.01.065.0010 | ניסור מדרכת בטון לרבות פירוק משטחי דק והחזרת המצב שלפני הניסור והפירוק, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ | מ' | 30 | 350 | 10500
08.06 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - נגרות אומן ומסגרות פלדה
08.06.031 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
08.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעהבתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
08.08 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מתקני חשמל
08.08.011 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
08.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 100 | 41 | 4100
08.08.012 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - תאי בקרה בעבודות חשמל
08.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 1 | 1770 | 1770
08.08.013 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
08.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
08.08.021 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - צנרת חשמל פלסטית
08.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 50 | 12.5 | 625
08.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 100 | 16.7 | 1670
08.08.027 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
08.08.027.0010 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 2 | 190 | 380
08.08.031 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - כבלי נחושת XLPE) N2XY)
08.08.031.0170 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע | מ' | 100 | 35 | 3500
08.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4x2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 50 | 27 | 1350
08.08.031.0710 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות | מ' | 50 | 42 | 2100
08.08.033 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1
08.08.033.0230 | כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע | מ' | 160 | 105 | 16800
08.08.034 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מוליכי נחושת מבודדים
08.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 24.8 | 1240
08.08.035 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מוליכי נחושת גלויים
08.08.040 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - הארקות והגנות אחרות
08.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
08.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
08.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
08.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 40 | 45 | 1800
08.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
08.08.043 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
08.08.043.0015 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 1 | 980 | 980
08.08.048 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מערכות אל פסק
08.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
08.08.061 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
08.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
08.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 1.5 | 3650 | 5475
08.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 5700 | 0.15 | 855
08.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("RENCLOSU"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחבמקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
08.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
08.08.062 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מא"זים אופיין C
08.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
08.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 8 | 55 | 440
08.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
08.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
08.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
08.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
08.08.063 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מאמ"תים
08.08.063.0020 | מאמ"תים עד 3X63אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 1 | 835 | 835
08.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 1 | 980 | 980
08.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 2 | 410 | 820
08.08.064 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
08.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
08.08.066 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - ממסרים ומגענים
08.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
08.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
08.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 2 | 295 | 590
08.08.067 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מתנעים
08.08.067.0840 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 2 | 4120 | 8240
08.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 2 | 585 | 1170
08.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 2 | 605 | 1210
08.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 2 | 465 | 930
08.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 2 | 850 | 1700
08.08.069 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
08.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
08.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
08.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
08.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
08.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
08.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
08.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
08.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
08.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
08.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6 | 72 | 432
08.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
08.08.073 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - אביזרי חשמל שונים
08.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
08.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
08.08.089 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - בקרים
08.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
08.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
08.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
08.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
08.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
08.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
08.08.090 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מתקני חשמל למזרקות מים
08.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 2 | 130 | 260
08.40 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - פיתוח נופי
08.40.051 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - ריצוף משטחים ושבילים
08.40.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
08.41 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - גינון והשקיה
08.41.050 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מחשבים ובקרי השקיה
08.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
08.57 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מכשור למערכות מים
08.57.025 | עבודות חשמל - חוף לאונרדו קלאב - מדי מים, מקטיני לחץ וחיוצים מונוליטיים
08.57.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "G600MA" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי 0.25%, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליהוסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
09 | תחנת / בור שאיבה לשירותים ציבוריים לאונרדו קלאב
09.57 | קווי מים, ביוב ותיעול
09.57.071 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - בור שאיבה לביוב עבור שרותי חוף
09.57.071.0010 | ת"ש לשפכים דגם PS.R.12.25.D.GC.304.100.A.65.SL גרונדפוס או שוו"ע הכולל : מיכל שאיבה קוטר 1.2 מטר בעומק 2.5 מטרים, מכסה עמיד התא עשוי HDPE מחוזק בצלעותחיזוק היקפי, צינור נשם / צינור אוורור בקוטר "2 כולל "כובע" . תא הביוב יכלול שסתומי אל-חוזר וברזים לביצוע שטיפה נגדית בקוטר "2½ ו- 2 משאבות ביוב תוצרתגרונדפוס דגם SLV.65.65.22.2.50D המשאבה עם 65 מ"מ מעבר חופשי במאיץ VORTEX, קוטר סניקה "2½ כל משאבה תספק 14 מק"ש ללחץ 14 מטרים. המשאבה עם מנוע 3 כ"ס 380וולט ,50 הרץ 10 מטרים כבל.4 מצופי אגס לביוב צנרת סניקה לכל משאבה מנירוסטה 304 הכולל לוח חשמל מגיע מחווט למשאבות ולמצופים הלוח מוגן מים IP65 לעבודה תחת "כיפת השמים"לוח פיקוד דגם DC318.400.3.5.DOL לעבודה אוטומטית כולל מחליף תורנות | קומפ | 1 | 170000 | 170000
09.57.072 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - קו סניקה - בור שאיבה לביוב עבור שרותי חוף
09.57.072.0010 | צינורות פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", 11-SDR דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 160 | 187 | 29920
09.57.072.0020 | חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקייםבאמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | קומפ | 2 | 2000 | 4000
09.57.073 | עבודות תשתית - חוף לאונרדו קלאב - פירוק ת"ש קיימת - בור שאיבה לביוב עבור שרותי חוף
09.57.073.0010 | פירוק וסילוק תחנת שאיבה קיימת לרבות פירוק כל הציוד , האביזרים, צנרת , לוח החשמל ושליחת החומר למחסני החברה . פירוק זהיר של תאי הבקרה, סילוק לאתר מאושרע"י המשרד להגנת הסביבה ומילוי חוזר מחומר מיקומי מהודק בשכבות עפ"י המפרט הטכני | קומפ | 1 | 70000 | 70000
10 | בוסטר קולחין
10.01 | עבודות עפר - סככה
10.01.020 | חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
10.01.020.1000 | חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות | י"ע | 2 | 5990 | 11980
10.01.050 | מילוי מובא, מצעים והידוק
10.01.050.0090 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק | מ"ק | 19 | 189 | 3591
10.01.050.0210 | הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 45 | 6.8 | 306
10.01.050.0230 | תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר | מ"ק | 19 | 2.7 | 51.3
10.02 | עבודות בטון יצוק באתר - סככה
10.02.010 | פלדת זיון
10.02.010.0010 | קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-1.5 טון ועד 2 טון | טון | 1.7 | 21600 | 36720
10.02.010.0011 | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 1 | 6000 | 6000
10.02.010.0020 | תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה | טון | 1.7 | 3300 | 5610
10.02.011 | מצעים לעבודות בטון
10.02.011.0170 | מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון | מ"ר | 40 | 8.3 | 332
10.02.050 | מרצפים ורצפות
10.02.050.0050 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 38 | 227 | 8626
10.02.050.0220 | עיבויים במרצפים (ווטות) במידות שונות | מ"ק | 2.5 | 1470 | 3675
10.02.050.0230 | תוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר | מ"ר | 38 | 29.2 | 1109.6
10.02.082 | חומרים לעבודות בטון
10.02.082.0010 | חומר בלבד: תוספת לבטון ב-40 עבור דרגת חשיפה 8 או 11, לפי ת"י 118 | מ"ק | 11 | 53 | 583
10.02.086 | מסגרות חרש
10.02.086 | תוספות מחיר לבטון
10.02.086.0020 | תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 | מ"ק | 11 | 41 | 451
10.02.099 | חריגים
10.02.099.0010 | גדר פלדה עשויה פטות, פרופילים מרובעים ,פחים, ברגים וברגי עיגון. הכל מגולוון וצבוע בגוון לבן.הגדר בגובה 1.0 מטר. הכל לפי פרט בגיליון 306-028-200P | מ' | 30 | 1500 | 45000
10.02.099.0020 | חיפוי פרגולה בלוחות מתועשים כדוגמת בול - דק בחתך 140/25 מ"מ מקובעים עם ברגי פלב"ם 316,המדידה לפי שטח הלוחות. | מ' | 61 | 1500 | 91500
10.06.031 | דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
10.06.031.0077 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
10.07 | קוי קולחים להשקיה- אזור ביניים (תברואה)
10.07.001 | קווי קולחין להשקיה - אזור ביניים
10.07.001.0010 | מתקן משאבות כולל שלוש משאבות רב דרגתיות אנכיות מנירוסטה 316 כאשר על כל מנוע מורכב משנה תדרים. המתקן מיועד לספק מים בלחץ קבוע לצרכנים בעלי משטרי ספיקה משתנים על ידי שליטה בפעולה ומהירויות הסיבוב של כל המשאבות במערכת. כל משאבה תספק עד 40 מק"ש לעומד 85 מטר כך שבהספק מלא כאשר שלש משאבות מופעלות תספק המערכת עד 120 מק"ש לגובה 85 מטר. שלוש המשאבות תפעלנה בתורנות באופן קבוע. כל משאבה 15 קוו"ט. | קומפ | 1 | 300000 | 300000
10.07.001.0013 | צנור HDPE PE100 דרג 16 בקוטר 280 מ"מ נכנס ויוצא מתחנת השאיבה כולל קשתות, מעברי קוטר ואביזרים לחיבור בשלמות. | מ' | 50 | 840 | 42000
10.07.001.0015 | צנור פלב"מ 316 סקדואל 40 קוטר "8 מותקן באופן עילי בתחנת השאיבה. כולל קשתות, מעברי קוטר, ריתוכים והסתעפויות להרכסה וחיבור בשלמות. | מ' | 10 | 2500 | 25000
10.07.001.0020 | מגוף טריז מתוצרת רפאל דגם TRS או שוו"ע בקוטר "8 עם ציר עשוי פלב"מ 316L, כולל מחבר דרסר, עיגונים ואוגנים נגדיים, בהתקנה עילית או תת קרקעיתוהכל כמפורט במט"מ | קומפ | 2 | 3700 | 7400
10.07.001.0040 | מגוף טריז צר כנ"ל אך בקוטר "10 | קומפ | 2 | 4900 | 9800
10.07.001.0050 | מחבר גמיש דו גלי קוטר "8 למניעת רעידות | קומפ | 1 | 1120 | 1120
10.07.001.0060 | שסתום אל חוזר למים קוטר "10 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | קומפ | 1 | 18800 | 18800
10.07.001.0100 | מתקן חיטוי מי השקיה כדוגמת תוצרת "לוכסמבורג תעשיות בע"מ" או שוו"ע באמצעות שקדי כלור מוצק כולל מיכלי אחסון, משאבות מינון, בקר כלור , ציוד ניטור ומדידה בהתאם לדרישות משרד הבריאות , והגה"ס לרבות חיבור למע' חשמל ולמערכת הבקרה. לפי האמור בפרק 07.04 במפרט המיוחד. | קומפ | 1 | 50000 | 50000
10.07.001.0110 | שסתום אוויר "3 תוצרת א.ר.י D-050 או שוו"ע מאוגן כולל מגוף טריז "3 ספחים אוגנים וזקף, הברגות, ריתוכים,חיבור לקו בשלמות, והכל כמפורט במט"מ | קומפ | 1 | 3360 | 3360
10.07.001.0120 | ארון כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר כולל צינור גלגלון בקוטר 90 מ"מ ובאורך 30 מטר ושני מטפי כיבוי המשולמים בנפרד,לרבות כל האביזרים הדרושים בארון כיבוי אש לפי פרט. | קומפ | 1 | 3000 | 3000
10.07.001.0130 | משטפת עיניים עם כיור קוטר 260 מ"מ, מיוצר מ-ABS (פולימר סינתטי אמורפי תרמופלסטי),להתקנה על הקיר, דגם "2210" כדוגמת חב' "טכנולאב סחר בע"מ" או ש"ע, לרבותחיבור לניקוז קוטר "1/4 1 וברז כדורי קוטר "1/2 | קומפ | 2 | 2300 | 4600
10.07.001.0140 | "גמל" עילי קוטר "3, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" כולל אביזרים, מגופים ושסתומים, כולל מד מים "2 משולב, כולל שסתום אויר "2 רלבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם | קומפ | 1 | 20000 | 20000
10.07.001.0150 | חיבור לצינור כולל ברז מים להזנת מערכת ההכלרה אשר יותקן ברחבת התחנה קוטר "3/4 מותקן מושלם. | קומפ | 1 | 1000 | 1000
10.08 | מתקני חשמל - עבודות חשמל בתחנת שאיבה בוסטר באזור הביניים
10.08.011 | חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
10.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 70 | 41 | 2870
10.08.012 | תאי בקרה בעבודות חשמל
10.08.012.0020 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 1 | 1770 | 1770
10.08.013 | גומחות בטון ללוחות בעבודות חשמל
10.08.013.0010 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 1800 | 1800
10.08.013.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 4100 | 4100
10.08.021 | צנרת חשמל פלסטית
10.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 70 | 12.5 | 875
10.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 70 | 16.7 | 1169
10.08.027 | חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
10.08.027.0020 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 20 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | יח' | 3 | 239 | 717
10.08.031 | כבלי נחושת XLPE) N2XY)
10.08.031.0265 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 30 | 115 | 3450
10.08.031.0700 | כבלי נחושת מסוככים מסוג 3-2 YFLCYJ לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 70 | 27 | 1890
10.08.033 | כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1
10.08.033.0200 | כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 70 | 75 | 5250
10.08.034 | מוליכי נחושת מבודדים
10.08.034.0070 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 70 | 24.8 | 1736
10.08.034.0320 | מוליכי נחושת גמישים מצופים ניאופרן בשתי שכבות לחיבור מגנרטור בחתך 1X35 ממ"ר | מ' | 60 | 105 | 6300
10.08.035 | מוליכי נחושת גלויים
10.08.040 | הארקות והגנות אחרות
10.08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים. | יח' | 2 | 400 | 800
10.08.040.0020 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 2 | 420 | 840
10.08.040.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 1 | 1180 | 1180
10.08.040.0120 | פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים | מ' | 40 | 45 | 1800
10.08.040.0150 | יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט | יח' | 2 | 230 | 460
10.08.043 | בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
10.08.043.0020 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | יח' | 2 | 2050 | 4100
10.08.048 | מערכות אל פסק
10.08.048.1030 | מערכת אל-פסק חד פאזית 3KVA ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס %50 למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3000 3KVA או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 4880 | 4880
10.08.061 | מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
10.08.061.0120 | תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר) | יח' | 1 | 1330 | 1330
10.08.061.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 3 | 3650 | 10950
10.08.061.0175 | תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה %15 למחירי מבני לוחות החשמל | יח' | 10950 | 0.15 | 1642.5
10.08.061.0180 | תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות ("NCLOSURE"), מעטפת פנימית כולל דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות IP55. בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחב מקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ | קומפ | 1 | 13410 | 13410
10.08.061.0392 | יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW 0.5-2.5 | קומפ | 1 | 29000 | 29000
10.08.062 | מא"זים אופיין C
10.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 78 | 780
10.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 55 | 550
10.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10 | 50 | 500
10.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 110 | 330
10.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 3 | 201 | 603
10.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 2 | 200 | 400
10.08.063 | מאמ"תים
10.08.063.0010 | מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 4 | 867 | 3468
10.08.063.0232 | מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 | 1430 | 2860
10.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 3 | 980 | 2940
10.08.063.0310 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 2 | 920 | 1840
10.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630A | יח' | 4 | 410 | 1640
10.08.063.0700 | מגעי עזר למאמ"ת עד 630A | יח' | 4 | 240 | 960
10.08.063.0800 | מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 3X160 אמפר | יח' | 2 | 2500 | 5000
10.08.063.0850 | חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 3x250 אמפר | יח' | 1 | 940 | 940
10.08.063.0890 | כיסוי למגעים עבור NZM XKSA או ש"ע | יח' | 6 | 68 | 408
10.08.064 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
10.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 4 | 380 | 1520
10.08.066 | ממסרים ומגענים
10.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 5 | 41 | 205
10.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1 | 340 | 340
10.08.066.0610 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר 22KW - AC3 | יח' | 3 | 870 | 2610
10.08.066.0700 | מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 25 אמפר AC3 | יח' | 1 | 525 | 525
10.08.067 | מתנעים
10.08.067.0870 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 20 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 3 | 6200 | 18600
10.08.067.1000 | כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית) של חב' SIEMENS | יח' | 3 | 585 | 1755
10.08.067.1040 | תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS | יח' | 3 | 605 | 1815
10.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 3 | 465 | 1395
10.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 3 | 850 | 2550
10.08.069 | שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
10.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2 | 99 | 198
10.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 2 | 107 | 214
10.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 4 | 1000 | 4000
10.08.069.0557 | פילטר יציאה IP54 125X125 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש' | יח' | 4 | 160 | 640
10.08.069.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 20 | 200
10.08.069.0573 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 ממ"ר ועד 50 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 10 | 25 | 250
10.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 2 | 240 | 480
10.08.069.0590 | בקר החלפה חח"י/גנרטור עם גיבוי 24V DC דוגמת "אמדר" דגם DAM 530 או ש"ע | יח' | 1 | 4850 | 4850
10.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 3 | 172 | 516
10.08.069.0672 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
10.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 9 | 72 | 648
10.08.069.2020 | מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה | יח' | 1 | 3960 | 3960
10.08.073 | אביזרי חשמל שונים
10.08.073.3510 | מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 2 | 180 | 360
10.08.073.3530 | מפסק זרם משוריין 3X63 אמפר מוגן מים, IP68 | יח' | 3 | 496 | 1488
10.08.073.5000 | כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ | יח' | 2 | 14.7 | 29.4
10.08.073.5040 | כניסת כבל M40 לכבל קוטר 19-28 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ | יח' | 4 | 111 | 444
10.08.089 | בקרים
10.08.089.0020 | פנל הפעלה לרבות מסך "15, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה | יח' | 1 | 32000 | 32000
10.08.089.0610 | בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע | יח' | 1 | 6850 | 6850
10.08.089.0710 | בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
10.08.089.1000 | כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע | יח' | 1 | 9850 | 9850
10.08.089.1260 | כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע | יח' | 1 | 6300 | 6300
10.08.089.3010 | ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע | יח' | 1 | 5150 | 5150
10.08.090 | מתקני חשמל למזרקות מים
10.08.090.0620 | חיבור חשמלי אטום למים, לרבות מופה חשמלית אטומה למים, לחיבור כבל מנוע הצעד של המתזים הקינטיים המקורי (ניאופרן 4 גידים) לכבל המגיע מלוח החשמל | יח' | 3 | 130 | 390
10.19 | מסגרות חרש - סככה
10.19.010 | מסגרות חרש
10.19.010.0043 | קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-1.5 טון ועד 2 טון | טון | 1.7 | 21600 | 36720
10.19.010.0060 | תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה | טון | 1.7 | 2400 | 4080
10.19.010.0064 | תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה | טון | 1.7 | 3300 | 5610
10.33 | מסגרת פלדה, קרונית ידנית וו הרמה - אזור ביניים (תברואה)
10.33.001 | מסגרת פלדה, קרונית ידית וו הרמה
10.33.001.0010 | מסגרת פלדה ווו הרמה להוצאת משאבה למשקל 500 ק"ג מפלדה בלתי מחלידה פלב"מ 316 L. כולל אישור ע"י בודק מוסמך מטעם משרד העבודה. | קומפ | 1 | 50000 | 50000
10.39 | דיזל גנרטור - עבודות חשמל בתחנת שאיבה בוסטר באזור הביניים
10.39.010 | יחידות דיזל גנרטור אוטומטי
10.39.010.0090 | דיזל גנרטור בהספק KVA100 (STANDBY), דוגמת המשווק ע"י "שמרלינג-סינכרו", לרבות מיכל דלק בבסיס היחידה, ל-10 שעות עבודה, מטען ומצברים, בולמי זעזועים, אגזוז, לוח פיקוד אוטומטי ומפסק זרם (עבור הובלה והתקנה משולם בנפרד) | יח' | 1 | 88600 | 88600
10.39.030 | הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור
10.39.030.0020 | הובלה והתקנת דיזל גנרטור בהספק עד 110KVA בחדר סטנדרטי, במפלס הכניסה, לרבות הצבה של היחידה, אגזוז באורך עד 5 מ', כונס אויר, חיבור כבלי החשמל בצד מפסק הגנרטור (לא כולל אספקה והתקנת כבלי חשמל), הפעלה, אינטגרציה אחת, בדיקת מהנדס בודק ורישוי משרד האנרגיה | יח' | 1 | 15200 | 15200
10.39.090 | חופה מושתקת לדיזל גנרטור
10.39.090.0020 | תוספת לדיזל גנרטור בהספק עד 50-100KVA עבור חופה מושתקת - 75 דציבל ממרחק של 7 מ' | יח' | 1 | 12500 | 12500
10.40 | פיתוח נופי - עבודות חשמל בתחנת שאיבה בוסטר באזור הביניים
10.40.051 | ריצוף משטחים ושבילים
10.40.051.0040 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 4.5 | 800 | 3600
10.41 | גינון והשקיה - עבודות חשמל בתחנת שאיבה בוסטר באזור הביניים
10.41.050 | מחשבים ובקרי השקיה
10.41.050.0520 | מתאם תקשורת PIU לאירינט, לרבות רדיו ואנטנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | יח' | 1 | 8000 | 8000
10.57 | מכשור למערכות מים - עבודות חשמל בתחנת שאיבה בוסטר באזור הביניים
10.57.001 | הערות כלליות לפרק
10.57.001.0001 | מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת,
10.57.001.0004 | המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.
10.57.001.0006 | מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.
10.57.001.0008 | המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתה.
10.57.002 | קוי מים, ביוב וקולחים
10.57.002.0002 | במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או היציאות שמתווספות או מבוטלותבאותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.
10.57.002.0224 | צינורות פוליאתילן PE100 , לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים
10.57.002.0282 | צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 90 מ"מ | מ' | 120 | 220 | 26400
10.57.002.0284 | צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 110 מ"מ | מ' | 100 | 270 | 27000
10.57.002.0286 | צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 280 מ"מ- עבור קולחין | מ' | 200 | 640 | 128000
10.57.002.0308 | אביזרים למים
10.57.002.0309 | מגופים
10.57.002.0322 | מגוף טריז רחב/צר קוטר "3 | קומפ | 3 | 2376.61 | 7129.83
10.57.002.0422 | תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.- קולחין | יח' | 1 | 9000 | 9000
10.57.002.0460 | חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "3 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "6- "3 | קומפ | 1 | 3000 | 3000
10.57.002.0494 | גמל מים הזנה לת"ש בקוטר " 3 כולל צנרת פלדה, מד מים, מגופים, שסתום אויר וכל האביזרים הנדרשים לפי פרט חגמ. | יח' | 1 | 10000 | 10000
10.57.002.0500 | חיבור קו קולחים חדש בקוטר 280 מ"מ לקו הקיים כולל חפירה, גילוי קו הקיים, ניסור, חיתוך וריתוך המשך קו החדש. לרבות התקנת ספחים וזויות הסתעפויות ככל שנדרש לביצוע החיבור עד לתחנת השאיבה. | קומפ | 1 | 5000 | 5000
10.57.002.0520 | חפירת 2 בורות לקידוח אופקי ע"י מכונת HDD והתארגנות בשני צידי המעבר לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע (פרט לסלע מוצק), עבור צינורות קוטר "36-"8 ומילוי חוזר בחומר מקומי. מילוי מובא ימדד בנפרד. עומק הבור מעל 4.0 מ' ועד 6.0 מ' | קומפ | 1 | 25300 | 25300
10.57.002.0521 | קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר הצינור "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד | מ' | 50 | 1240 | 62000
10.57.025 | מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים
10.57.025.0475 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "6 למים/שפכים/ביוב דגם "MAG5100W" תוצרת "Siemens", אטימות IP68, ללחץ עבודה של 16 אטמ', סגור עם אוגנים, לרבות משדר דגם "MAG600" עם תצוגה דיגיטלית וכרטיס תקשורת דגם "Modbus", יציאת אנלוגית 2-20mA, מתח הזנה 11-24 VDC, אטימות IP67, דיוק נומינלי %0.25, לרבות ג'ל אטימה, מתקן תליה וסט כבלים באורך של 30 מ' להתקנה מרוחקת של המשדר, כדוגמת "דיוניקס אנליזות נוזלים", לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל. | יח' | 1 | 9460 | 9460
10.82 | חומרים לעבודות בטון - סככה
10.82.010 | בטון מובא
10.82.010.0063 | חומר בלבד: תוספת לבטון ב-40 עבור דרגת חשיפה 8 או 11, לפי ת"י 118 | מ"ק | 11 | 53 | 583
10.99 | חריגים - סככה
10.99.019 | מסגרות חרש
10.99.019.0001 | גדר פלדה עשויה פטות, פרופילים מרובעים ,פחים, ברגים וברגי עיגון. הכל מגולוון וצבוע בגוון לבן.הגדר בגובה 1.0 מטר. הכל לפי פרט בגיליון 306-028-200P | מ' | 30 | 1500 | 45000
10.99.020 | נגרות חרש וסיכוך
10.99.020.0001 | חיפוי פרגולה בלוחות מתועשים כדוגמת בול - דק בחתך 140/25 מ"מ מקובעים עם ברגי פלב"ם 316,המדידה לפי שטח הלוחות. | מ' | 61 | 1500 | 91500
11 | הקמת תחנת שאיבה לביוב מס' 22-P
11.01 | עבודות עפר
11.01.001 | עבודות עפר לתא שאיבה ושאיבת מי תהום
11.01.001.0010 | הערה: על הקבלן לקחת בחשבון שמדובר בסביבה של מי תמלחת על כל המשתמע מכך, הציוד של הקבלן חיב להתאים לתפקוד בתנאים אלה. לא תשולם כל תוספת בגין תנאי השטח.
11.01.001.0010 | חישוף קרקע לרבות חפירה בעומק של 20 ס"מ. | מ"ר | 530 | 23 | 12190
11.01.001.0020 | חפירה כללית. | מ"ק | 880 | 46 | 40480
11.01.001.0030 | תכנון ביצוע והפעלה של מערכת השפלת מים באתר לכל זמן העבודה ככל שיידרש. לרבות התארגנות, הובלת הציוד והתקנתו, ביצוע שאיבת מי תהום ופינוי המים. המחיר כולל הפעלה ע"י גנרטור וכולל אחזקתו וכולל עלות הסולר הנדרשת לתפעול שוטף. באחריות הקבלן לדאוג לאספקת חשמל רציפה לרבות גנרטור חירום לפי הצורך במשך כל זמן ההשפלה. היטלי הפקה ככל שיידרשו יחולו על המזמין. המחיר כולל אחזקה שוטפת ככל שתידרש. | קומפ | 1 | 2300000 | 2300000
11.01.001.0040 | חפירה בין כלונסאות הדיפון. המחיר כולל ניקיון מלא של הכלונסאות. | מ"ק | 4150 | 69 | 286350
11.01.001.0050 | הידוק השתית על פי הנחיות יועץ הקרקע. | מ"ר | 400 | 23 | 9200
11.01.001.0060 | מילוי נברר ע"פ הנחיות יועץ הקרקע מהודק בשכבות בעובי 15 ס"מ לצפיפות ע"פ הנחיות יועץ הקרקע. | מ"ק | 445 | 138 | 61410
11.01.001.0070 | יריעה גיאוטכנית לא ארוגה במשקל 200 גרם למ"ר מונחת על גבי המילוי הנברר (ועל גבי שכבת המילוי הגרנולית). | מ"ר | 800 | 34.5 | 27600
11.01.001.0080 | מצע מילוי גרנולי מאגרגטים בגודל 5 ס"מ מהודק על ידי 8 מעברים של מכבש ויברציוני בשכבות בעובי 15 ס"מ. | מ"ק | 120 | 287.5 | 34500
11.01.001.0090 | מילוי חוזר בגב הקירות באמצעות החומר החפור לפי המפורט בתכניות ובדו''ח יועץ הקרקע. לרבות הידוק בשכבות של 15 ס''מ לצפיפות נדרשת במפרט הכללי (לבקש מישראל קלר הנחיות). | מ"ק | 1079 | 23 | 24817
11.01.001.0100 | מצע סוג א' בעובי 60 ס"מ מהודק בשכבות של 15 ס"מ כ"א על פי הנחיות יועץ הקרקע. | מ"ק | 72 | 184 | 13248
11.02 | עבודות בטון יצוק באתר
11.02.001 | עבודות בטון לתא שאיבה
11.02.001.0010 | בטון רזה בעובי 5 ס"מ. | מ"ר | 275 | 100 | 27500
11.02.001.0010 | סוג הבטון ב- 40. כל מחירי היחידה כוללים קוצים טבולים באפוקסי שלא ימדדו בנפרד. מחירי היחידה בפרק זה כוללים תערובת בטון כפי שמפורטת במפרט הטכני המיוחד או ש"ע. המחיר כולל בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 יום ו-90 יום.
11.02.001.0020 | קורה במידות שונות בראש קיר דיפון. | מ"ק | 45 | 2280 | 102600
11.02.001.0030 | הריסה ופינוי של הקורה בראש הקיר דיפון ע"פ הוראה מפורשת של המפקח באתר. | מ"ק | 45 | 575 | 25875
11.02.001.0040 | רפסודה בעובי 110 ס"מ. גמר החלקת מלג'. המחיר כולל תכן תערובת ליציקה בעובי גדול. המחיר כולל עיבוד תעלות והנמכות ככל שיידרש. | מ"ק | 415 | 2565 | 1064475
11.02.001.0050 | תוספת למחיר הרצפה עבור נקזים אנכיים מצינורות PVC בקוטר "4. המחיר כולל איטום מלא לכל הצינורות בגמר הביצוע. | יח' | 13 | 287.5 | 3737.5
11.02.001.0060 | קירות ומחיצות פנימיים וחיצוניים. גמר בטון גלוי 2 צדדים, ברמה הכנה מלאה לצבע. | מ"ק | 520 | 3115 | 1619800
11.02.001.0070 | תקרה בעובי 30 ס"מ. גמר תחתית תקרה בטון גלוי ברמה של הכנה לצבע. גמר פני בטון החלקת מלג'. | מ"ר | 365 | 1165 | 425225
11.02.001.0080 | תקרה בעובי 25 ס"מ. גמר תחתית תקרה בטון גלוי ברמה של הכנה לצבע. גמר פני בטון החלקת מלג'. | מ"ר | 96 | 1025 | 98400
11.02.001.0090 | מעקות בגגות ובהקף פתחים בחתכים שונים, גמר בטון גלוי. | מ"ק | 21 | 3195 | 67095
11.02.001.0100 | מהלכי מדרגות משופעים ואופקיים בעובי עד 30 ס"מ. גמר תחתית מהלכי מדרגות בטון גלוי. גמר פני משטחים אופקיים החלקת מלג'. | מ"ר | 35 | 600 | 21000
11.02.001.0110 | שינני מדרגות עפ"י תכנית גמר בטון גלוי ומוחלק. | מ' | 60 | 200 | 12000
11.02.001.0120 | זיון מצולע רתיך לרבות הכנת רשימות ברזל. | טון | 209 | 5750 | 1201750
11.02.001.0130 | קורות בחתכים שונים, גמר בטון גלוי. | מ"ק | 15 | 3075 | 46125
11.02.001.0170 | מדה בשיפועים בעובי מיני' של 4 ס"מ עד 15 ס"מ, לרבות יציקה בשיפועים. | מ"ק | 32 | 2640 | 84480
11.02.001.0190 | עמודונים בחתכים שונים לתמיכת צנרת. המחיר כולל גמר בטון גלוי ועיבוד התמיכה לצינור. | מ"ק | 1 | 3015 | 3015
11.02.001.0200 | קירות תעלה בחתכים שונים ובגובה 80 ס"מ. המחיר כולל עיבוד שקעים לסגרים, עיבוד הקירות בעיגול והכל גמר בטון גלוי. | מ"ק | 7 | 3515 | 24605
11.02.001.0210 | עמודים בדלים בחתכים שונים, גמר בטון גלוי. | מ"ק | 3 | 3265 | 9795
11.02.001.0220 | הגנה על שכבות האיטום ע"י בטון בעובי מינימלי של 7 ס"מ, לרבות יציקה בשיפועים. | מ"ר | 160 | 665 | 106400
11.020 | עבודות עפר
11.020.001 | חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
11.031 | נגרות אומן ומסגרות פלדה
11.031.001 | דלתות פלדה ודלתות מתרוממות
11.034 | דלתות פלדה אקוסטיות
11.04 | עבודות איטום
11.04.001 | חלקי מבנה במגע עם הקרקע
11.04.001.0010 | איטום מתחת לרצפה ע"י התקנת יריעות ייעודיות נדבקות לבטון מסוג PREPRUFE 300 R PLUS. היריעה תעלה בתפסנות עוד 0.7 מ' מעל O.K רצפה. הכל ע"פ פרט 4.36-5. | מ"ר | 400 | 287.5 | 115000
11.04.001.0030 | הגנה על היריעה בתפסנות לפני יציקת הרצפה ע"י קלקר או לוח עץ או אחר באישור יועצת האיטום. | מ"ר | 40 | 57.5 | 2300
11.04.001.0040 | יישום רולקה במפגש רצפה-קיר | מ' | 70 | 57.5 | 4025
11.04.001.0060 | איטום קירות המבנה בפוליאוריאה. יש להקפיד על שלבי הביצוע לפי פרטי איטום ,3.43-6 ,3.43-7 3.73-8. | מ"ר | 550 | 368 | 202400
11.04.001.0070 | איטום התקרה / רחבה ע"פ פרט 8.60-5 ופרט 8.45-5 | מ"ר | 200 | 368 | 73600
11.04.002 | צינורות חודרים בטון
11.04.002.0010 | איטום סביב צינורות החודרים את הבטון הערכה בלבד
11.04.002.0020 | עיבוד סביב צינור החודר רצפה ו/או קיר תת קרקעי ע"י התקנת "שושנה" מהיריעה הייעודית סביב הצינור. בנוסף, קיבוע 2 עצרי מים ע"פ פרט 4.20-3. | יח' | 5 | 138 | 690
11.04.002.0030 | איטום סביב צינור החודר קיר ע"פ פרט 4.30-2. עצר מים סביב הצינורות ואביזר חרושתי (חיצוני) | יח' | 6 | 517.5 | 3105
11.04.002.0040 | איטום החלל שבין צינור/כבל החודר את הקיר דרך שרוול בקוטר "4 מוכן בתוך הקיר, ע"י משחה ייעודית מסוג STOPAQ וחומרים משלימים, הכל ע"פ פרט 4.60-8. | יח' | 6 | 1380 | 8280
11.04.002.0050 | כנ"ל, אך השרוול בקוטר "6. | יח' | 2 | 2070 | 4140
11.04.002.0060 | במקרה של מספר צינורות צמודים החודרים את הקיר, יש ליישם תבנית ויציקת PB או חול הידרופובי כנגד הקיר. פרט 4.50-6 | יח' | 1 | 1380 | 1380
11.04.002.0070 | איטום סביב צינור ע"פ פרט 4.56-2 | יח' | 1 | 92 | 92
11.04.002.00801 | עיבוד פרט איטום סביב צינור החודר את הגג ע"פ פרט 4.70-1 | יח' | 5 | 172.5 | 862.5
11.04.002.0090 | עיבוד פרט סביב קולטן מי גשם הכולל התקנת אביזר חרושתי ע"פ פרט 4.70-13 | יח' | 4 | 172.5 | 690
11.04.003 | חדרים רטובים
11.04.003.0010 | איטום רצפת חדרי שרותים וחדרי שרות פרט 5.20-15 | הערה
11.04.003.0020 | איטום רצפה ע"י חומר איטום פוליאוריטן ביטומני במריחה 5 מ"מ. יישום כולל רולקה בהיקף רצפה-קיר והגנה על מערכת האיטום ע"י בד גיאוטכני 300 גר'/מ"ר. | מ"ר | 10 | 138 | 1380
11.04.004 | תא ביוב
11.04.004.0010 | איטום תא ביוב וחדר משאבות | הערה
11.04.004.0020 | איטום תא ביוב רצפה, קירות ותקרה ע"י מערכת פוליאוריאה מסוג QUICKSPRAY INDUSTRIAL חברת VIP בעובי 2 מ"מ, כולל עבודות הכנה, טיפול בסדקים, יציקת רולקות וכו'. הכל ע"פ המפרט המיוחד לעבודות איטום. | מ"ר | 1000 | 368 | 368000
11.04.005 | גגות
11.04.005.0010 | איטום גגות א. איטום גגות חשופים פרט 8.00-10 | הערה
11.04.005.0020 | יישום שכבת קישור תואמת ויבשה, שכבה העשויה ביטומן 75/25 בכמות של 2.5 ק"ג/מ"ר. אספקה והתקנת לוחות בידוד רנדופאן EXTRUDED | מ"ר | 90 | 103.5 | 9315
11.04.005.0030 | יציקת שיפועים ממדה או מבטקל (ע"פ תקן 1513) ע"פ תכנון האדריכל. העובי הממוצע - 10 ס"מ. עובי שכבת המדה בטון, ליד המרזבים או בכל מקום אחר, לא יקטן מ- 4 ס"מ. | מ"ר | 90 | 210 | 18900
11.04.005.0040 | יישום רולקה מתערובת צמנטית המושבחת ע"י פולימר לאורך קו המפגש בין מישור הגג האופקי לבין ההגבהות. מידות הרולקה כ- 4X4 ס"מ. | מ' | 90 | 28.75 | 2587.5
11.04.005.0050 | שיפועים יצוקים בטקל, יש ליישם יריעה מאזנת אדים - יריעה מחוררת מסוג POLYVENT או ש.ע. כולל שכבת קישור מתחת ליריעה ושכבת ביטומן אלסטומרי, כדוגמת "אלסטוגום 795", מתוצרת "פזקר", או "פוליגום", מתוצרת "ביטום" - 2 ק"ג/מ"ר מעל היריעה. התקנת אוורים במידת הצורך. | מ"ר | 90 | 92 | 8280
11.04.005.0060 | כאשר השיפועים יצוקים בטקל, יש למקם ולקבע אוורים. ראה פרט 8.00-12. הכמות כ- 1 יח'/40 מ"ר. | יח' | 2 | 57.5 | 115
11.04.005.0070 | יישום 2 שכבות יריעות ביטומניות לאיטום הגג. היריעה מסוג SBS/5/R. היישום על שכבת קישור תואמת ויבשה. יריעה עליונה עם אגרגט | מ"ר | 90 | 184 | 16560
11.04.005.0080 | קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום תקני, מיתדים ומסטיק תואם ע"פ פרטים | מ' | 90 | 40.25 | 3622.5
11.04.005.0080 | ריתוך רצועת יריעה ביטומנית כרצועת חיזוק ורצועת חיפוי לאורך הרולקות. | מ' | 90 | 103.5 | 9315
11.04.005.0090 | ג. איטום פתח בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר. | הערה
11.04.005.0100 | יישום עצר מים בהיקף הפתח, יציקת הגבהה לפחות 30 ס"מ גובה, ומילוי הרווח בין התעלה להגבהה בפוליאוריטן מוקצף. הכל ע"פ הפרט הרלוונטי. | יח' | 5 | 172.5 | 862.5
11.04.006 | כלונסאות לתא שאיבה
11.04.006.0010 | דיפון בשיטת Secant Pile Walls עם כלונסאות בקוטר 70 ס"מ בעומק עד 18 מטר. המדידה למ"ר עד תחתית הכלונסאות. | מ"ר | 1240 | 1081 | 1340440
11.04.006.0020 | זיון רתיך לרבות הכנת רשימות ברזל. | טון | 86 | 4600 | 395600
11.04.007 | עוגני קרקע
11.04.007.0010 | עוגני קרקע זמניים לכח עבודה של 50 טון - תכנון וביצוע לרבות דיוס ככל הנדרש. המחיר כולל דריכה לבדיקת מעבדה בכח של 65 טון. מחיר העוגן כולל קידוח דרך כלונס ללא זיון. | יח' | 150 | 5175 | 776250
11.04.007.0020 | קורות פלדה לעוגנים זמניים, בנויות משני פרופילי UPN 300. קורות הפלדה הינן רכוש הקבלן ויפורקו בסיום תפקידן. העבודה כוללת התקנה, פירוק וסילוק הקורות מהשטח, ויציקת גב בטון ככל שיידרש. | יח' | 340 | 1092.5 | 371450
11.040 | תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה
11.05.001.0020 | איטום תפר הפסקת יציקה בין הרצפה לקיר ע"פ פרט 4.36-6 | מ' | 80 | 138 | 11040
11.053 | מכסים, סבכות וכיסוי לחצר אנגלית
11.07 | מתקני תברואה
11.07.001 | צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים
11.07.001.0001 | צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1/2 1, לרבות ספחים | מ' | 12 | 128 | 1536
11.07.012 | צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)
11.07.012.0001 | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים | מ' | 24 | 77 | 1848
11.07.012.0002 | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים | מ' | 24 | 85 | 2040
11.07.021 | ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים
11.07.021.0001 | ברז ניל קוטר "3/8 או "1/2 מצופה כרום, לרבות ספח הסתעפות T | יח' | 3 | 77 | 231
11.07.021.0002 | ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 2 | 184 | 368
11.07.031 | צינורות למערכת נקזים
11.07.031.0001 | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 12 | 102 | 1224
11.07.031.0002 | צינורות פוליפרופילן מותקנים סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 40 | 142 | 5680
11.07.033 | ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל
11.07.033.0001 | מחסומי תופי "2/"4 מפוליפרופילן עם מכסה פליז | יח' | 1 | 260 | 260
11.07.033.0001 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ | יח' | 10 | 74 | 740
11.07.033.0002 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ | יח' | 10 | 198 | 1980
11.07.033.0002 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 5 | 260 | 1300
11.07.033.0003 | כובעי איוורור P.V.C קוטר "4 | יח' | 1 | 72 | 72
11.07.033.0003 | סבכה מפלב"מ 304 (נירוסטה) לתעלת ניקוז ברוחב 30 ס"מ עם מסגרת מפרופיל שטוח 30x4 מ"מ ושלבים מפרופיל שטוח 30x3 מ"מ ומרווח בין השלבים עד 17 מ"מ | מ' | 20 | 980 | 19600
11.07.034 | מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
11.07.041 | אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות
11.07.041.0001 | אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דגם "P" או ש"ע | יח' | 1 | 1100 | 1100
11.07.042 | כיורים
11.07.042.0001 | כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אוסלו 60" או ש"ע | יח' | 1 | 850 | 850
11.07.048 | משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות
11.07.048.0001 | מקלחת ביטחון להתקנה מהקיר עם משטפת יד ניידת, דגם "4100" כדוגמת חב' "טכנולאב סחר בע"מ" או ש"ע, לרבות זרוע באורך 595 מ"מ, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ מיוצר מ-ABS (פולימר סינתטי אמורפי תרמופלסטי), צינור שרשורי באורך 1.5 מ' וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ | 1 | 3240 | 3240
11.07.048.0002 | מקלחת ביטחון בגובה 2.3 מ' משולב עם משטפת עיניים בגובה 1.165 מ', מותקנת על עמוד פלדה משותף קוטר "1/4 1 מצופה אפוקסי, דגם "4220" כדוגמת חב' "טכנולאב סחר בע"מ" או ש"ע, לרבות חיבור לניקוז, ראש מקלחת קוטר 250 מ"מ וכיור מיוצרים מ-ABS (פולימר סינתטי אמורפי תרמופלסטי) וברז כדורי קוטר "1 או "1/4 1 | קומפ | 1 | 4980 | 4980
11.07.048.0003 | סוללה מהקיר למים חמים וקרים עם מנגנון מיקס וידית מרפק למעבדה מק"ט BR2536002103952 או ש"ע, פיה באורך 20 ס"מ, ללחץ עבודה 10 אטמ', לרבות חיתוך פתח לברז בעמידה, מותקן מושלם | יח' | 1 | 1110 | 1110
11.07.084 | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
11.07.084.0001 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס , המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם | קומפ | 4 | 2350 | 9400
11.07.084.0002 | מטף אבקה ידני תקני 6 ק"ג | יח' | 4 | 1040 | 4160
11.08 | חשמל
11.08.000 | הערות
11.08.000.0010 | מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.
11.08.001 | לוחות חשמל
11.08.001.0001 | הערות: א. כושר ניתוק של המאמ"תים יהיה 10KA לפי תקן IEC 898. ב. עבור מפסקי זרם חצי- אוטומטיים יש להבטיח שכושר הניתוק יהיה ICS-ICU. ג. בווסתי המהירות וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת.
11.08.001.0010 | מפסק זרם חצי אוטומטי 36KA ,3X250A דוגמאת N.S.X של .M.G יח' הגנה אלקטרונית 5.3E כולל בלוק מגעי עזר ידית מצמד, סליל הפלה, סליל הפעלה, מנוע דריכה להפעלה אוטומטית הכל מושלם קומפ'. | יח' | 2 | 5000 | 10000
11.08.001.0020 | חיגור מיכני וחשמלי בין שני המפסקים. | יח' | 1 | 500 | 500
11.08.001.0030 | מפסק זרם חצי אוטומטי 3X100A, כושר ניתוק גבוה דוגמת N.S.X של שניידר או KTA של A.B להגנת מנוע (יחידת הגנה מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה | יח' | 4 | 1850 | 7400
11.08.001.0040 | מפסק זרם חצי אוטומטי ICS-ICU ,25KA ,3X80A דוגמאת N.S.X של שניידר. | יח' | 1 | 600 | 600
11.08.001.0050 | מפסק זרם חצי אוטומטי 25KA ,3X100A, דוגמת N.S.X של שניידר. | יח' | 1 | 1000 | 1000
11.08.001.0060 | מפסק זרם חצי אוטומטי 36KA ,3X250A, דוגמאת N.S.X של שניידר כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. | יח' | 1 | 2200 | 2200
11.08.001.0070 | מנתק מעגל אוטומטי PKZM1-6, 3X6A , של מולר, כושר ניתוק 50KA כולל בלוק מגעי עזר | יח' | 10 | 280 | 2800
11.08.001.0080 | מנתק מעגל כנ"ל אך לזרם עד PKZM-10-16 ,3X16A כולל בלוק מגעי עזר. | יח' | 12 | 350 | 4200
11.08.001.0090 | קבל תלת פזי דל הפסדים בהספק 20KVAR במתח 400V, מתח נומינלי 440V, כולל נגדי טעינה מקוריים. | יח' | 4 | 600 | 2400
11.08.001.0100 | מאמ"ת חד פאזי עד 10KA , 1X25A | יח' | 25 | 50 | 1250
11.08.001.0110 | מאמ"ת דו קוטבי עד 10KA ,2X20A, או חד קוטבי עם ניתוק האפס | יח' | 35 | 80 | 2800
11.08.001.0120 | מאמ"ת תלת פאזי עד 10KA ,3X25A | יח' | 20 | 180 | 3600
11.08.001.0130 | מאמ"ת תלת פאזי עד 10KA ,3X32A | יח' | 6 | 200 | 1200
11.08.001.0140 | מאמ"ת תלת פאזי 10KA 3X40A | יח' | 2 | 280 | 560
11.08.001.0150 | תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהוא עבור בלוק מגעי עזר | יח' | 8 | 40 | 320
11.08.001.0160 | ממסר פחת TYPE "A" ,30MA 4X40A | יח' | 1 | 340 | 340
11.08.001.0170 | מנתק נתיכים זעירים 3X25A, כושר ניתוק גבוה. | יח' | 2 | 160 | 320
11.08.001.0180 | מהדק נתיך למתחים שונים עם נורת סימון CONATACLIP או ש"ע. | יח' | 110 | 22 | 2420
11.08.001.0190 | מהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 24V AC-DC. | יח' | 140 | 28 | 3920
11.08.001.0200 | מגען תלת פאזי עד AC3 ,3X25A כולל מגעי עזר כנידרש. | יח' | 10 | 150 | 1500
11.08.001.0210 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר 22KW - AC3 כולל מגעי עזר כנידרש | יח' | 4 | 870 | 3480
11.08.001.0220 | מגען כנ"ל אך למנוע 10 כ"ס. | יח' | 1 | 350 | 350
11.08.001.0230 | מגען כנ"ל אך למנוע 7.5 כ"ס. | יח' | 4 | 200 | 800
11.08.001.0240 | מגען כנ"ל אך לקבל בהספק 20KVAR, תלת פזי כולל נגדי פריקה מקוריים ובלוק מגעי עזר. | יח' | 4 | 650 | 2600
11.08.001.0250 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 30 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 4 | 8100 | 32400
11.08.001.0260 | שקע חד פזי 3X16A, ישראלי מותקן בלוח. | יח' | 2 | 90 | 180
11.08.001.0270 | ממסר פיקוד 4 מגעים AC3 6A סליל עבודה 230V, או 24V תוצרת A.B או IZUMI | יח' | 100 | 160 | 16000
11.08.001.0280 | ממסר פיקוד כנ"ל אך 8 מגעים | יח' | 10 | 200 | 2000
11.08.001.0290 | ממסר מתח 0-25V DC מתכוונן כולל מגע מחליף . | יח' | 1 | 250 | 250
11.08.001.0300 | ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף, נורות סימון, לתחומים שונים כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או A.B | יח' | 16 | 350 | 5600
11.08.001.0310 | ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים. | יח' | 2 | 400 | 800
11.08.001.0320 | בקר החלפה אוטומטי למפסקים ממונעים אורגינאלי של יצרן המפסקים דוגמת ELNET -CO או אמדר כולל צג דיגיטלי עם תצוגה בעברית ונורות סימון, בוררי הפעלה ידנית וכל הנדרש מותקן ומחווט בלוח קומפלט | יח' | 1 | 4000 | 4000
11.08.001.0330 | נורת סימון, מטיפוס LED עם נגד הפלת מתח. | יח' | 90 | 50 | 4500
11.08.001.0340 | מנתק הספק בעומס AC3 ,3X100A כולל בלוק מגעי עזר. | יח' | 4 | 650 | 2600
11.08.001.0350 | מנתק כנ"ל אך לזרם עד 3X32A. | יח' | 6 | 340 | 2040
11.08.001.0360 | מפסק פיקוד סיבובי 10Aמטיפוס פקט חד קוטבי 2 מצבים + אפס | יח' | 18 | 180 | 3240
11.08.001.0370 | מפסק פיקוד כנ"ל אך 4 מצבים 6 קטבים | יח' | 8 | 350 | 2800
11.08.001.0380 | מפסק פיקוד כנ"ל אך 3 מצבים קטבים 3X10A צד אחד קפיצי. | יח' | 5 | 200 | 1000
11.08.001.0390 | מפסק פקט דו-קוטבי 2X16A. | יח' | 2 | 120 | 240
11.08.001.0400 | אמפרמטר ישיר לקו 0-20A מרובע 96X96 להתקנה על הדלת. | יח' | 4 | 120 | 480
11.08.001.0410 | רב-מודד דיגטלי עם תצוגת זרם, מתח, הספק, אחוז הרמוניות וכו' תוצרת SATEC דגם PM 172EH כולל משני זרם 3X250/5A עבורו מותקן ומחובר. כולל שקע תקשורת מסוג IP.TCP/ | יח' | 1 | 4500 | 4500
11.08.001.0420 | רב מודד כנ"ל אך +SATEC PM 135EH עם משני זרם 3X100/5A, או ELNET LT. הכולל שקע תקשורת מסוג TCP/IP. | יח' | 4 | 3500 | 14000
11.08.001.0430 | מונה שעות עבודה 230V | יח' | 6 | 180 | 1080
11.08.001.0440 | שעון פיקוד מיכני יומי 24 שעות, עם רזרבה ל-72 שעות | יח' | 3 | 350 | 1050
11.08.001.0450 | ספק מיוצב, 20A ,24V DC לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורת סימון כולל תצוגה דיגטלית לזרם ומתח. תוצרת "למדה" מסוג ספק מטען. | יח' | 1 | 1850 | 1850
11.08.001.0460 | רביעית מגיני ברק למתח 100KA , 400V כולל נתיכי הגנה עבורם CLASS B+C דגם DEHN VENTILLE | יח' | 1 | 3000 | 3000
11.08.001.0470 | מנורת פלורסצנט LED בהספק 6W עם כיסוי פלסטי מותקנת בתוך הלוח כולל מיקרוסוויטץ' עבורה. | יח' | 8 | 250 | 2000
11.08.001.0480 | מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל מסנן לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי להפעלה תוצרת HIMEL | יח' | 6 | 850 | 5100
11.08.001.0490 | שנאי יצוק 230/230V חד פאזי בהספק 3000VA. | יח' | 1 | 800 | 800
11.08.001.0500 | שנאי כנ"ל אך 230/24V עד 50VA. | יח' | 4 | 100 | 400
11.08.001.0510 | שנאי כנ"ל אך 150VA,230/24V. | יח' | 10 | 150 | 1500
11.08.001.0520 | שנאי כנ"ל אך 200VA ,230/24V. | יח' | 4 | 200 | 800
11.08.001.0530 | מגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 24V DC דוגמת VF DC של אמבל או ש"ע | יח' | 8 | 600 | 4800
11.08.001.0540 | דיודה לזרם 100V , 3A מותקנת ומחוברת | יח' | 3 | 100 | 300
11.08.001.0550 | מגן מתח יתר למתח 400V, מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו דגם ABB E441 | יח' | 6 | 300 | 1800
11.08.001.0560 | מנתק נתיכים מטיפוס סכין, כושר ניתוק גבוה HRC ,3X80/50A כולל מגע עזר נתיך שרוף. | יח' | 4 | 350 | 1400
11.08.001.0570 | מערכת .U.P.S חד פזית 3000VA כולל מצברי גיבוי ל 30 דקות כולל סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם, דוגמאת גמטרוניקס או ש"ע מותקנת ומחוברת. | יח' | 1 | 4000 | 4000
11.08.001.0580 | מד מפלס אולטראסוני דגם BLACK BOX של PULSAR (מגטרון) הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח החשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם GRAMERPRO.כבל קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו RG62U הכל תוצרת E+S או סימנס כולל 2 מגעים יבשים מותקן ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח קומפלט. המיועד לעבודה באזורים נפיצים. | קומפ | 2 | 7500 | 15000
11.08.001.0590 | התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק ע"י אחרים קומפ'. | קומפ | 1 | 500 | 500
11.08.001.0600 | ממסר חוסר מתח או פזה תלת- פזי כולל כיוון ומגע עזר כפול תוצרת IZUMI או A.B | יח' | 1 | 300 | 300
11.08.001.0610 | ממסר כנ"ל חד פזי עם ניתוק אפס. | יח' | 1 | 250 | 250
11.08.001.0620 | ממסר צעד שני מגעים מסוג מחליף. | יח' | 6 | 150 | 900
11.08.001.0630 | ממסר התראת רטיבות מנוע 230V, מגע פיקוד 6A להתקנה בלוח דגם SC-100 של SLIMLINE (יבואן: E.I.D טל: 03-5620791) או ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. | יח' | 5 | 750 | 3750
11.08.001.0640 | מבנה לוח חשמל ופיקוד ראשי (כולל תא בקר) מפח דקופירט צבוע אפוקסי בתנור להעמדה על הרצפה אטום IP54 עומד בדרישות התקן הישראלי 61439 תוצרת מולר דגם ERGYX-EN או ELSTEEL של שניידר או ABB דגם RTU או ש"ע, רמת מידור 2B כולל מחיצות בין התאים, דלתות מלאות פלטות פנימיות כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה, שילוט, מהדקים וכל החומרים והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. | קומפ | 1 | 35000 | 35000
11.08.001.0650 | הובלה, התקנה וחיבור מושלמים של לוח חשמלי ראשי לרבות כל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט כולל כל הכבלים בין תא הבקרה ולוח הכח וכן כל הכבלים בין הלוח והווסתים. | קומפ | 1 | 4000 | 4000
11.08.001.0660 | מערכת כבלי גישור מושלמת בין לוח כח ומתנעים ראשי ובין שני תאי בקרה על כל הסוגים לפי תוכנית מונחים ומחווטים קומפ'. | קומפ | 1 | 1500 | 1500
11.08.001.0670 | ארון פוליאסטר משוריין IP65 עבור מפסק ראשי מותקן בגבול המגרש צמוד לתא מונים ונתיכים של ח"ח כולל התקנת המפסק חיווט, שילוט, מהדקים וכל הנדרש כולל הובלה לשטח התקנה בנישת בטון עליה משולם בסעיף אחר, חבור לארון מונים ונתיכים של ח"ח , חבור לכבלי הזנה הכל מושלם כולל ממסר עזר הכל קןמפ'. | יח' | 1 | 2500 | 2500
11.08.002 | בקר מתוכנת
11.08.002.0010 | בקר מתוכנת בעל זיכרון 256K דגם MODEL 363,G.E, RXI או SIEMNS S7-1500 או MODICON PREMIUM או מוטורולה ACE600 כולל ספק כח ובסיס להתקנת 10 כרטיסים כולל 4 שקעי תקשורת אינטגרליים או כהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב PC, תקשורת טורית ושקע שמור) מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) | יח' | 1 | 7000 | 7000
11.08.002.0020 | כרטיס הרחבה לבקר הנ"ל עבור 10 כרטיסים כולל ספק כח וכרטיס תקשורת אופטי וכבל מחבר בין הבקר וההרחבה. | יח' | 1 | 2200 | 2200
11.08.002.0030 | כרטיס 4 כניסות אנלוגיות לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט. | יח' | 2 | 3500 | 7000
11.08.002.0040 | כרטיס 16 כניסות דיסקרטיות, MDL 645 ,24VDC לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט. | יח' | 6 | 2000 | 12000
11.08.002.0050 | כרטיס 8 יציאות ממסר דיסקרטיות נפרדות, MDL 930 ,230V לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט. | יח' | 8 | 2000 | 16000
11.08.002.0060 | יחידת תצוגה לבקר הנ"ל ,"ETOP 15 של טופקו מטיפוס מגע (TOUCH PANEL) צבעונית בשפה עברית כולל גרפיקה ל HMI כולל כבל אורגנלי עבורה כולל התקנה כמפורט. | יח' | 1 | 7000 | 7000
11.08.002.0070 | כרטיס תקשורת טורית CMM לבקר כולל חיווט. | יח' | 1 | 2000 | 2000
11.08.002.0080 | חבור רב מודד בלוח אל הבקר כולל שקעי התחברות תוכנות אפליקציה והצגת נתוני הרב מודד ביחידת התצוגה כולל הכנה לשידור למרכז בקרה. | יח' | 5 | 750 | 3750
11.08.002.0090 | חיווט מושלם של הבקרים, יחידת תצוגה, יחידת תקשורת ומתג תעשייתי באופן מושלם קומפ'. | קומפ | 1 | 1500 | 1500
11.08.002.0100 | כתיבת תוכנה לבקר כולל הפעלתו בשטח וכן הפעלת המתקן והרצתו באתר. התשלום יבוצע ישירות ע"י הקבלן מחיר של 35,000 ש"ח לא כולל מע"מ. המחיר שיצויין בהצעת הקבלן יכלול את כל התיאומים וההכנות הנדרשות ע"י המתכנן. | קומפ | 1 | 40000 | 40000
11.08.003 | אביזרי פיקוד והארקות
11.08.003.0010 | חיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 30HP כ"ס כולל כניסות כבל, חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. | יח' | 4 | 650 | 2600
11.08.003.0020 | חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד 7.5 כ"ס, מאוורר או משאבה. | יח' | 5 | 350 | 1750
11.08.003.0030 | חבור כנ"ל אך של מגוף ממונע כולל כבלי כח, פיקוד ובקרה כולל שרוולי מגן הכל לאוירה נפוצה CLASSI, DIVI. | יח' | 8 | 500 | 4000
11.08.003.0040 | מפסק סיבובי 3X16A עם תיבה פלסטית אטומה IP67 מותקן במפלס 0.00 בחדר מגוב מכני הכולל התקן נעילה ושילוט. | יח' | 8 | 180 | 1440
11.08.003.0050 | פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך 60/10 מ"מ ובאורך כנדרש לזרם 400A מותקן ומחובר לפי פרט בחדר חשמל | יח' | 1 | 850 | 850
11.08.003.0060 | חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת עד 50 ממ"ר | יח' | 15 | 150 | 2250
11.08.003.0070 | חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג מגולוון "3/8 ודיסקיות פליז | יח' | 25 | 120 | 3000
11.08.003.0080 | מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי IP65 עם זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר הבולט של השסתום האל חוזר דוגמת א.ר.י | יח' | 5 | 750 | 3750
11.08.003.0090 | התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים קודמים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא כולל כניסות כבל EX- מוגן פיצוץ. | יח' | 2 | 800 | 1600
11.08.003.0100 | תא פוטואלקטרי IP55 ,230V להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר | יח' | 1 | 250 | 250
11.08.003.0110 | יח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 24VDC כניסת PT-100 כולל מגע יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל | יח' | 1 | 600 | 600
11.08.003.0120 | לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק XAS25E דו-קוטבי | יח' | 3 | 400 | 1200
11.08.003.0130 | לחצן כנ"ל אך מסוג פטריה עם לחצן ננעל עבור הפלת גנרטור בפנל כבאים. | יח' | 1 | 350 | 350
11.08.003.0140 | שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש וקיבלו אישור מהמפקח בכתב) | ש"ע | 20 | 100 | 2000
11.08.003.0150 | שעת עבודה של עוזר חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש וקיבלו אישור מהמפקח בכתב) | ש"ע | 15 | 60 | 900
11.08.003.0160 | חיבור חשמלי של אביזר פיקוד 5 גידים כולל כניסת כבל וצינור שרשורי מגן פלסטי תקני. | יח' | 15 | 200 | 3000
11.08.003.0170 | חיבור כנ"ל של אביזר פיקוד אך לאוירה נפוצה CLASS I, DIV I כולל כניסות כבל מתאימות, איטום, קופסאות מעבר הכל מושלם קומפלט. | קומפ | 8 | 400 | 3200
11.08.003.0180 | חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק ע"י אחרים | יח' | 2 | 150 | 300
11.08.003.0190 | מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם ENH-10 של FLYGT או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט. על התקן קיבוע מנירוסטה E316 באזור נפיץ. | יח' | 16 | 750 | 12000
11.08.003.0200 | מתמר לחץ אנלוגי , 4-20MA מתאים ללחץ עבודה מינימלי של 16 אטמוספירות וללחץ בדיקה של 24 אטמוספירות. מתמר הלחץ יהיה עשוי נירוסטה, תוצרת BD SENSORS או סימנס או ש"ע. המחיר כולל התקנה, חיבור, הפעלה וכיול ומיועד לעבודה במי שפכים הכל קומפלט. | יח' | 1 | 3500 | 3500
11.08.003.0210 | ונטה "12 כולל תריס למניעת כניסת גשם מותקנת ומחוברת. | יח' | 2 | 1250 | 2500
11.08.003.0215 | רגש ומתמר מגנים רעילים TOX מותקן ומחווט קומפ' . | יח' | 2 | 4850 | 9700
11.08.003.0220 | רגש הצפה להתקנה בחדר מגוב מכני אווירה נפיצה וחדר משאבות כולל מגע יבש ואלקטרודה הכל קומפ'. | יח' | 2 | 1800 | 3600
11.08.004 | נקודות ואינסטלציה חשמלית
11.08.004.0010 | נקודת מאור בכבל 3X1.5N2XY מונח בתעלת או מושחל בצינור מרירון כולל חלקה בקו מלוח החשמל . סיום במפסק מאור 10A אטום למים להתקנה על הטיח. | יח' | 70 | 120 | 8400
11.08.004.0020 | נקודת מאור כנ"ל אך לאוירה נפיצה, EX מוגנת התפוצצות ע"י כבל משוריין 4X1.5 N2XBY ממ"ר, קופסאות הסתעפות מוגנות התפוצצות, מפסק מאור מוגן התפוצצות, הכל ברמת CLASS I, DIV I תוצרת COOPER(יבואן: קשטן) או ש"ע. | נק' | 8 | 600 | 4800
11.08.004.0030 | תוספת למחיר הנקודה הנ"ל עבור מוליך נוסף לתאורה דו- תכליתית- מוגן פיצוץ. | נק' | 3 | 100 | 300
11.08.004.0040 | נקודת חיבור קיר בכבל 3X2.5N2XY מונח בתעלה או מושחל בצינור מרירון כולל חלקה בקו המחלק מלוח החשמל . סיום בשקע 16A אטום IP55 להתקנה על הטיח. | יח' | 12 | 160 | 1920
11.08.004.0050 | נקודת חיבור כנ"ל אך תלת פזית בכבל 5X2.5N2XY.סיום בשקע CEE 5X16A או קופסאת מהדקים. | יח' | 6 | 250 | 1500
11.08.004.0060 | נקדות חיבור קיר כנ"ל אך לאוירה נפיצה EX מוגנת התפוצצות ע"י כבל משוריין 5X6 N2XBY ממ"ר, סיום בשקע מוגן פיצוץ CEE ,3X32A הכול ברמת הגנה CLASS I, DIV I תוצרת COOPER (יבואן: קשטן) או ש"ע. | נק' | 1 | 1800 | 1800
11.08.004.0070 | נק' כנ"ל אך חד פזית. | נק' | 1 | 1400 | 1400
11.08.004.0080 | נקודת טלפון מושלמת כולל כבל 3X2X0.6 ממ"ר מושחל בצינור מרירון סיום בשקע תקני של בזק. | נק' | 2 | 180 | 360
11.08.004.0090 | מפסק גבול מתכתי IP67 כולל זרוע הפעלה מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר קומפלט | יח' | 12 | 250 | 3000
11.08.004.0100 | צינור מרירון 16 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות ומופות ( לצנרת שאינה כלולה במחיר הנקודה). | מ' | 100 | 8 | 800
11.08.004.0110 | צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר 23 מ"מ. | מ' | 50 | 13 | 650
11.08.004.0120 | צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר 29 מ"מ. | מ' | 30 | 20 | 600
11.08.004.0130 | צינור מים מגולבן "1.5 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות מופות, מגן על כבל. | מ' | 30 | 50 | 1500
11.08.004.0140 | צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה פלסטי מיועד לכבלים ואביזרים באוירה נפוצה, כולל מחברים ומופות, EX, תוצרת COOPER ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר. הצינור בקוטר 20 מ"מ. | מ' | 60 | 30 | 1800
11.08.004.0150 | צינור כנ"ל אך בקוטר 25 מ"מ. | מ' | 60 | 45 | 2700
11.08.004.0160 | צינור כנ"ל אך בקוטר 32 מ"מ. | מ' | 40 | 60 | 2400
11.08.004.0170 | תעלה פלסטית 6X6 ס"מ פלגל כולל מכסה מותקנת ומחוזקת. | מ' | 30 | 30 | 900
11.08.004.0180 | חפירה/חציבה של תעלה בעומק 110 ס"מ ורוחב עד 80 ס"מ כולל רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט | מ' | 130 | 75 | 9750
11.08.004.0190 | צינור שרשורי דופן כפולה מטיפוס קוברה בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה. | מ' | 300 | 20 | 6000
11.08.004.0200 | צינור כנ"ל אך בקוטר 75 מ"מ. | מ' | 120 | 32 | 3840
11.08.004.0210 | צינור כנ"ל אך בקוטר 110 מ"מ. | מ' | 120 | 40 | 4800
11.08.004.0220 | צינור כנ"ל אך מ P.V.C קשיח בקוטר "4 דרג 8. | מ' | 30 | 60 | 1800
11.08.004.0230 | צינור כנ"ל אך בקוטר "6 דרג 8. | מ' | 35 | 70 | 2450
11.08.004.0240 | צינור פלסטי כנ"ל אך בקוטר 50 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה. | מ' | 100 | 14 | 1400
11.08.004.0250 | פרופיל U מגולוון 6/4 מ"מ גילוון חם מותקן ומחוזק. | מ' | 40 | 40 | 1600
11.08.004.0260 | תעלת פח מגלוונת בטבילת אבץ חם בעובי 1.5 מ"מ במידות עד 100/85 ס"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת קומפלט. | מ' | 120 | 75 | 9000
11.08.004.0270 | תעלה כנ"ל אך במידות עד 200/85 ס"מ. | מ' | 60 | 90 | 5400
11.08.004.0280 | תעלה כנ"ל אך במידות עד 400/85 ס"מ. | מ' | 50 | 130 | 6500
11.08.004.0290 | סולם כבלים מטיפוס כבד מגולוון גילוון חם תוצרת NIEDAX או OBO-BETTERMAN או ש"ע ברוחב 200/100 ס"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת קומפ'. | מ' | 60 | 95 | 5700
11.08.004.0300 | סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב 40 ס"מ. | מ' | 20 | 125 | 2500
11.08.004.0310 | סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב 60 ס"מ. | מ' | 40 | 140 | 5600
11.08.004.0320 | תעלת נירוסטה 316-E5 מחורצת בעובי 0.8 מ"מ במידות עד 100/60 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת קומפלט תוצרת NIEDAX או ש"ע עם זרועות לקיר במרחק כל 1.5 מ' (יבואן: ארכה). | מ' | 80 | 140 | 11200
11.08.004.0330 | כנ"ל אך במידות 20/6 | מ' | 20 | 180 | 3600
11.08.004.0340 | סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 316-E5 תוצרת NIEDAX או ש"ע, ברוחב 203-60 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. | מ' | 50 | 275 | 13750
11.08.004.0350 | סולם כבלים כנ"ל ברוחב 40 ס"מ | מ' | 20 | 310 | 6200
11.08.004.0360 | מערכת הארקת יסודות מושלמת למבני חדרי חשמל, גנרטור, מיכל דלק, חדר משאבות, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות, אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה הכל מושלם קומפ'. | קומפ | 1 | 8000 | 8000
11.08.004.0370 | שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 60 ס"מ ובגובה 100 ס"מ כולל תקרה עליונה ומכסה מתכתי מיועד לכביש למשקל 40 טון ללא תחתית מונחת מעל שכבת ריפוד חצץ בעובי 20 ס"מ הכל קומפ'. | יח' | 3 | 1800 | 5400
11.08.004.0380 | שוחה כנ"ל אך בקוטר 100 ס"מ למשקל 40 טון כולל מכסה. | יח' | 2 | 2500 | 5000
11.08.004.0390 | נישה מבטון לפי פרט עבור ארון מונים ונתיכים של חברת חשמל+ מפסק ראשי צרכן במידות 340/250/50 ס"מ כולל בסיס בטון + דלת פח + מנעול כפול הכל לפי פרט מותקן ומחובר. | יח' | 1 | 6500 | 6500
11.08.004.0400 | כיסוי פח מרוג, מגולוון וצבוע לתעלת כבלים (במקומות שלא יותקנו בהם לוחות חשמל) מתאים למשקל אדם. | מ"ר | 100 | 30 | 3000
11.08.004.0410 | ביצוע שרוול בתקרת ורצפת בלוק כולל הנחת שרוול "4 בזמן יציקה לפי תוכנית ואיטום תקני של שרוול לאחר העברת הכבלים בפני מעבר גז ואש תקני, לפי שיטת K.B.S. | יח' | 8 | 250 | 2000
11.08.004.0420 | מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית IP55 ליבון עד 100 ווט (משואה) מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "2 מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת. | יח' | 1 | 600 | 600
11.08.004.0430 | העברת המתקן בדיקה ואשור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י הבודק קומפ'. | יח' | 1 | 5000 | 5000
11.08.004.0440 | צינור מריכף חסין אש בקוטר 16 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה במחיר הנקודות. | מ' | 30 | 6 | 180
11.08.004.0450 | צינור כנ"ל אך בקוטר 29 מ"מ | מ' | 60 | 8 | 480
11.08.004.0460 | קופסאת מעבר מפוליקרבונט °850 במידות עד 20/20 ס"מ עם מכסה אטומה IP65 מותקנת ומחוזקת. הכוללת פס מהדקים הכל קומפ'. | יח' | 6 | 100 | 600
11.08.004.0470 | קופסה כנ"ל אך מדגם CI-A4 עם פס מהדקים עבור מצופים. | יח' | 4 | 250 | 1000
11.08.004.0480 | קופסאת מעבר ופיצול מתכתית משוריינת IP67 עם פס מהדקים מותקנת בצמוד לציוד למעבר כבלים מותקנת ומחוזקת קומפ' | יח' | 10 | 140 | 1400
11.08.004.0490 | תורן בגובה 3.5 מטר ,מגולוון מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר "3 מותקן על דופן הבנין (1 מטר על הבנין, 2.5 מטר מעל הבנין), כולל שלות לחזוק, סידורים לכניסת כבלי מצלמות כולל זרוע להתקנת 4 מצלמות חוץ + 3 זרקונים מותקן ומחוזק קומפ'. | קומפ | 2 | 1000 | 2000
11.08.004.0500 | תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים הכוללת: 1. מאמ"ת 2 .6KA ,3X16A. מאמ"ת 3 .6KA 1X16A. ממסר פחת 4 .0A30MA 4X4. ח"ק ישראלי 16A חד פאזי אטום למים 2 יחידות. 5. ח"ק תלת פאזי 6 .IP65 ,5X32A CEE. ח"ק תלת פזי 7 .IP55 ,5X16A ,CEE. מקום שמור נוסף לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל התקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או LEGRAND או בלבד. | יח' | 3 | 1250 | 3750
11.08.004.0510 | ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום IP65 כולל מפסק בטחון למשאבה IP65 ,3X100A + מפסק פיקוד 3 מצבים, צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם. | יח' | 4 | 2200 | 8800
11.08.004.0520 | ארון כנ"ך רך עם מפסק 3X25A. | יח' | 1 | 1200 | 1200
11.08.004.0530 | אלקטרודות הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 19 מ"מ מוחדרת אנכית בקרקע בעומק 300 ס"מ כולל ראשי קידוח, מותקנת ומחוברת כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 40 ס"מ ממולאת חצץ. | יח' | 3 | 750 | 2250
11.08.004.0540 | ארון הסתעפות טלפונים/ תקשורת מפח דקופירט 2 מ"מ צבוע אפיקסי בתנור כולל דלת וסגר, פלטת עץ ונק. הארקה. | יח' | 1 | 600 | 600
11.08.005 | דיזל גנרטור
11.08.005.0010 | אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי בהספק: 100KVA STANDBY PRIME 160KVA כולל כל החלקים הדרושים להפעלה תקינה עם מנוע דיזל תוצרת קמינס, וולוו או פרקינס עומד בדרישות התקן האירופאי לזיהום אוויר התקן האמריקאי המקביל כולל לוח חשמל בולמי רעידות מערכת מצברים ומטען מיכל דלק יומי ל- 15 שעות עבודה, כולל כל האביזרים הדרושים כגון מראה גובה, ברז מילוי, מצופים, צנרת דלק מושלמת בין המיכל והמנוע, משאבות, לוח בקרה והתנעה אוטומטית הכל בהתאם למפרט הטכני. | יח' | 1 | 90000 | 90000
11.08.005.0020 | הובלה לאתר של היחידה, הצבה על בסיס בטון, חיבור מושלם של היחידה למערך בולמי הזעזועים כולל ביצוע כל החיבורים החשמליים הדרושים הכל מושלם ומחובר ומפולס בשטח. | יח' | 1 | 4000 | 4000
11.08.005.0030 | בדיקה ורישוי משרד האנרגיה, רישוי מכון התקנים, בדיקה ואישור חברת החשמל בדיקה ואישור של מהנדס בודק. שלושה סטים של תוכניות מעודכנות וכל יתר הדרוש לצורך זה. | יח' | 1 | 3500 | 3500
11.08.005.0040 | קטלוג, סט כלי עבודה מתאימים ליחידת הדיזל גנרטור מסנן אויר רזרבי,ומסנן דלק רזרבי. | יח' | 1 | 1000 | 1000
11.08.005.0050 | מיכל דלק חיצוני בנפח 2000 ליטר לרבות העמדה, הארקות, ביסוס, פתחי מילוי וריקון, עוקה בנויה מבטון בנפח המיכל %20+ הכל תקני ומאושר בהתאם לתקנות מל"ח מושלם קומפלט | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.005.0060 | מערכת צינורות דלק מהמיכל החיצוני למיכל היומי ולדיזל גנרטור כולל צנרת גמישה, ברזים תלת- דרכיים אל חוזרים מסננים משאבת אספקה דלק מוגנת התפוצצות, צנרת החזרת דלק, לוח חשמל למילוי ופיקוד, מצופים, כבלים, צנרת גלישה הכול מותקן, מחווט, מופעל באופן מושלם קומפלט. | יח' | 1 | 2500 | 2500
11.08.005.0070 | חיבור כבלי החשמל (הזנה, פיקוד, הארקה) המגיעים מלוח חשמל ראשי אל יחידת הדיזל גנרטור כולל כניסות כבל, נעלי כבל מושלם. | יח' | 1 | 2000 | 2000
11.08.005.0080 | תעלה לסילוק האוויר החם מהרדיאטור אל מחוץ למבנה עשויה פח מגולוון עם קטע גמיש מברזנט | קומפ | 1 | 1500 | 1500
11.08.005.0090 | שרות וטיפול שנתי ליחידת גנרטור (כולל החלפת שמנים/מסננים וציוד מתכלה) לאחר גמר שנת האחריות | יח' | 1 | 1000 | 1000
11.08.005.0100 | מערכת איתוראן / פוינטר ליחידת דיזל גנרטור הנ"ל כולל מערכת אתור מושלמת, גלאי נפח גלאי תנועה, גלאי קרן מושלמת מותקנת כולל שנת שירות ואחריות קומפלט | יח' | 1 | 7500 | 7500
11.08.005.0110 | מיכל כיבוי באבקה 6 ק"ג מותקן מעל הגנרטור כולל נתיך טרמי. המיכל עומד בדרישות תקן 5357 חלק 1 ומאושר ע"י מכון התקנים כולל התקנה, חיבור ואישור מכון התקנים. | קומפ | 1 | 13000 | 13000
11.08.006 | כיבוי וגילוי אש
11.08.006.0010 | גלאי עשן פוטואלקטרי "ירוק" (ללא חומר רדיואקטיבי) לזיהוי שרפות בוערות ושרפות עשנות.כולל תושבת. מתאים לרכזת אזורית. | יח' | 12 | 350 | 4200
11.08.006.0020 | גלאי חום לזיהוי שינוי מהיר של טמפ' בחדר. כולל תושבת. מתאים לרכזת אזורית. | יח' | 2 | 350 | 700
11.08.006.0030 | גלאי עשן פוטואלקטרי לאזורים נפיצים, מוגן פיצוץ, CLASS I ,DIV I. מתאים לרכזת אזורית. | יח' | 3 | 800 | 2400
11.08.006.0040 | לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת אזורית. | יח' | 4 | 200 | 800
11.08.006.0050 | מנורת סימון אזעקת אש | יח' | 12 | 120 | 1440
11.08.006.0060 | צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ | יח' | 2 | 350 | 700
11.08.006.0070 | רכזת גילוי אש 8 אזורים עם אפשרות להרחבה ל- 16 אזורים, תצוגה דיגטלית וכל יתר האביזרים המפורטים כולל חייגן אוטומטי אינטגרלי ברכזת ל 5 טלפונים | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.006.0080 | נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו) עבור רכזת אזורים עשויה כבל תקני אדום 1 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד 1.5X1.5 ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה | נק' | 20 | 150 | 3000
11.08.006.0090 | נקודה כנ"ל אך לביצוע באזור אוירה נפיצה מוגנת פיצוץ כולל קופסאת מעבר EX, צנרת מרירון קשיחה, כבלים משוריינים הכל מותאם לאזור CLASS I, DIV I. | נק' | 3 | 250 | 750
11.08.006.0100 | כרטיס כניסה מגע יבש לרכזת הנ"ל עבור כניסת התראה חיצונית . | יח' | 1 | 250 | 250
11.08.006.0110 | כרטיס יציאות מגע יבש לרכזת הנ"ל עבור יציאת מגע יבש. | יח' | 1 | 300 | 300
11.08.006.0120 | מיכל גז 5 ,,FM-200 ק"ג עם צנרת פיזור, נחירים בגג לוח החשמל בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ, פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח החשמל ומחובר קומפ' הכל לפי תקן NFPA 2001 ואישור UL\FM וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ'. | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.006.0130 | מיכל כנ"ל אך 3 ק"ג | יח' | 1 | 4000 | 4000
11.08.006.0140 | חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי האש כולל קו חבור תת-קרקעי בין מבנה חדר חשמל וגנרטור ומבנה חדר משאבות וכן העברתה בדיקה לפי תקן 1220 חלק 3 ואישור של מכון התקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים קומפ' | קומפ | 1 | 5000 | 5000
11.08.007 | מצלמות אבטחה
11.08.007.0005 | הערה: כל הציוד המסופק יהיה חדש ומתוצרת אחת החברות הבאות: MOBOTIX ,PELCO ,INFINOVA ,SONY ,BOSCH או SAMSUNG.
11.08.007.0010 | מצלמה דיגיטלית (HD (IP תוצרת PELCO דגם SARIX IXE10LW או M12-SEC תוצרת MOBOTIX או NBN-832 תוצרת BOSCH ברזולוציה 1.2 עד 3.1 מגה פיקסל לצפייה והקלטה יום / לילה בצבע, ברמת תאורה עד 0.03LUX ומניעת סינוור בתנאי חוץ, יכולת זיהוי תנועה ומעקב וניתוח וידאו (VMD), זיהוי חפצים (אנלטיק) , זום דיגיטלי כולל כרטיס זיכרון SD עד 32 GB. הקלטה על גבי כרטיס SD או דיסק און קי, כולל שידור והקלטה במחשב ראשי תאגיד מים. בפורמט דחיסה 264.H. כתובת IP קבועה בעלת 2 כניסות USB, כניסת TCP/IP חיישן צילום, חיישן קול (מיקרופון) יציאת AUDIO לאפשרות שמע ודיבור, כולל 4 מגעים יבשים לקבלה או שידור התראות, כולל מבנה אנטי וונדלי להתקנה חיצונית מתכתי מצופה פוליאסטר,וסוכך שמש אטום IP67. מחיר המצלמה כולל חלקה תוכנת ניהול וצפייה מרחוק דוגמת DS-NVS של PELCO או MXCC של TIXMOBO | יח' | 1 | 5000 | 5000
11.08.007.0020 | מצלמה צינור אנלוגית משולבת IR צבעונית יום ולילה להתקנה מוסוות בעמודון או בארון חשמל או בקופסאות פח. AHD 2MP, רגישות 0.025LUX כולל 8 LED עדשה וריפוקל 3,6 מ"מ, עיבוד אותו דיגיטלי מתח עבודה 12V או 24V , מבנה אנטי ונדלי אטומה IP67. | יח' | 8 | 3800 | 30400
11.08.007.0030 | תוספת למחיר מצלמת צינור (מוסוות) עבור אספקה והתקנת קופסת התקנה חיצונית, עשוי מפח מגולוון בעובי 3 מ"מ אנטי וונדלי וצבוע פוליאסטר, כולל חלון מפרספקט כהה להתקנה סמויה. | יח' | 8 | 350 | 2800
11.08.007.0040 | מצלמת כיפה אנלוגית משולבת IR צבעונית יום ולילה , להתקנה פנימית AHD -2MP , רגישות 0.025LUX, עדשה וריפוקל 3-10 מ"מ עיבוד אותות דיגיטלי, מתח עבודה 24V או 12V, כיפה חלבית או שקופה אנטי ונדאלית אטומה IP65. | יח' | 6 | 3200 | 19200
11.08.007.0050 | אלטרנטיבה למצלמה הנ"ל (08.7.030) עבור Kאספקה והתקנה מצלמה דיגיטלית (IP) כנ"ל אך מטיפוס כיפה להתקנה פנימית אנטיונדאלית אטומה IP66תוצרת PELCO דגם N10-1EIM10D כולל מיגון דגם IM-WESM | יח' | 1 | 3800 | 3800
11.08.007.0060 | מצלמה כנ"ל אך מוגנת התפוצצות מיועדת לאוירה נפוצה CLASS I, DIV I תוצרת PELCO או ש"ע ( מצלמה אנלוגית). | יח' | 1 | 5000 | 5000
11.08.007.0070 | דוחס וידאו עבור מצלמה אנלוגית זעירה הכולל ערוץ וידאו אחד. יציאה דיגטאלית. אחת ספק כוח עבור הדוחס, כניסת USB, חריץ עבור כרטיס זיכרון SD כולל כרטיס זיכרון. דחיס בפורמט 264.H, כולל מארז הגנה. | יח' | 1 | 800 | 800
11.08.007.0080 | כבל מצלמות משולב בכל קואקסיאלי RG-59 וזוג גידים 2X2X0.8 ממ"ר למתח במעטה NYY להתקנה תת-קרקעית. | מ' | 400 | 15 | 6000
11.08.007.0090 | כבל מכשור כנ"ל 2 זוג 2X2X22AWG מסובבים, מסוככים, כל זוג בנפרד, 6OPF ל מ"א עם מעטה NYY מותאם להתקנה תת-קרקעית ומעטה נוסף נגד עכברים ER P/NGREEN MARD סילבן סחר או ש"ע | מ' | 300 | 16 | 4800
11.08.007.0100 | כבל תקשורת מסוכך ומשוריין CAT7,GIGA-DOR מאושר ע"י המזמין, כולל מעטה NYY להתקנה תת-קרקעית. | מ' | 100 | 25 | 2500
11.08.007.0110 | מערכת הקלטה ממוחשבת HVR עבור 16 מצלמות 2 ,AHD כניסת אודיו, 3 כניסות USB כונן CD צורב, 4 מגענים יבשים כולל תוכנת צפיה והקלטה ושליטה מרחוק. כניסת אינטרנט פורמט דחיסה 264.H נפח הקלטה 6TB, תוצרת PELCO.כולל רשיונות, לרבות הפעלה. | יח' | 1 | 15000 | 15000
11.08.007.0120 | תשלום עבור רשיון הפעלה ושילוב לכל מצלמת IP מכל דגם במערכת ההקלטה NVR הנ"ל (סעיף 08.7.080) מעבר ל 8 מצלמות ראשונות. כולל שילובם במערכת צפייה מרחוק. | קומפ | 1 | 500 | 500
11.08.007.0130 | הגדרת והפעלת (סימון) אחת המצלמות הנ"ל במרכז בקרה של התאגיד, כולל אפשרות צפיה מרחוק. | קומפ | 16 | 600 | 9600
11.08.007.0140 | ספק כח 700VA ,230V AC/12VDC עבור 16 מצלמות אנלוגיות במארז מתכתי, כולל נתיך הגנה מותקן ומחובר בארון תקשורת . | יח' | 2 | 1000 | 2000
11.08.007.0150 | ארון ציוד טמ"ס להתקנה בתוך נישת חשמל ותקשורת עשוי מפח מגולוון בגלוון חם, עובי דופן 3 מ"מ ובמידות 60/80/35 ס"מ מצופה אפוקסי, כולל דלת מפח מלאה ואטומה מנעול תליה ורתק עבורו, פתחי אוורור רפפה, מאוורר "4 וטרמוסטט עבורו, גוף חימום, פלטת פח לנשיאת ציוד בעובי 2 מ"מ, מדפים ומחיצות לנשיאת ציוד, תעלות חיווט, 2 שקעי חשמל והארקה. כניסת כבלים בחלקו התחתון, כניסות כבלים אנטיגרון PG ,מותקן לקיר נישה כולל אוזני תליה. המחיר כולל כל החומרים והעבודות להשלמת העבודה קומפ'. | קומפ | 1 | 4500 | 4500
11.08.007.0160 | חיווט והפעלה מושלמת של כל מערך המצלמות כולל חבורים מושלמים כניסות, הפעלה, הרצה מושלמת קומפלט | קומפ | 1 | 5000 | 5000
11.08.008 | מערכת אזעקה נגד פריצה
11.08.008.0010 | גלאי נפח (מקלט אינפרא אדום) לקליטה בזוית של 360 מעלות ומרחק 20 מטר כולל מפסק גבול פנימי לאבטחה נגד פרוק, אבטחה נגד נתק בקוים (קוים מאובטחים נגד נתק/קצר) מותקן ומחובר תוצרת ויסוניק או ש"ע, כולל חיווט עד הרכזת | יח' | 12 | 350 | 4200
11.08.008.0020 | גלאי נפח כנ"ל אך להתקנות חיצוניות | יח' | 4 | 400 | 1600
11.08.008.0030 | מפסק זעיר מגנטי (מגנט) מותקן למשקוף הדלת ומחובר לקיר, כולל חיווט עד הרכזת. | יח' | 8 | 250 | 2000
11.08.008.0040 | זוג גלאי קרן בעל קרן כפולה, בעל 4 קרניים אינפרא-אדום מקבילים, כיוונון באמצעות קרן לייזר, טווח קליטה עד 60 מטר, אטום IP65, אנטי ונדלי להתקנה בתוך עמודון פלדה, כולל 2 מגעי עזר (N.C ,N.O) דוגמת AX-250/500 PLUS תוצרת OPTEX או PB-IN-100AT תוצרת TAKEN | יח' | 4 | 1600 | 6400
11.08.008.0050 | צופר אזעקה חיצוני תקני כולל ניצוץ מותקן ומחובר, כולל חיווט עד הרכזת | יח' | 1 | 350 | 350
11.08.008.0060 | מקודדת ניטרול אזעקה מותקנת שקועה בקופסא אורגינאלית כולל מפסק גבול פנימי לאבטחה נגד פירוק , אבטחה נגד קצר או נתק בקוים מותקן ומחובר, כולל חיווט עד הרכזת | יח' | 1 | 900 | 900
11.08.008.0070 | כבל פיקוד גילוי פריצה 8X2X0.8 M600512 ממ"ר כולל סיכוך ומעטה NYY להתקנה תת-קרקעית | מ' | 400 | 16 | 6400
11.08.008.0080 | חיווט מושלם של מערכת האזעקה מפצלים, מהדקים, ספקי כח כולל חיבורם למערכת בקרה או טמ"ס בהתאם לדרישות המזמין. המחיר כולל כל החומרים והעבודות הנדרשים להפעלת המערכת באופן מושלם קומפלט | קומפ | 1 | 1500 | 1500
11.08.008.0090 | עלות שנת שירות מעבר לשנתיים הראשונות מתאריך קבלת המתקן הכלולות במחיר העבודה עבור מערכת פריצה הנ"ל בכל האתרים המחיר כולל קריאות תיקון תקלות החלפת אביזירים פגומים ומקולקלים וכו' | קומפ | 1 | 1000 | 1000
11.08.008.0100 | רכזת הגנה תקנית בפני פריצה תקן ,1337 10 אזורים + סוללה + מטען כולל כל המפורט. הרכזת תהיה מאושרת ע"י מכון התקנים ומשטרת ישראל דוגמאת ויסוניק. כולל חייגן, כולל חיווט כל האביזרים והפעלת המערכת קומפ' | יח' | 1 | 9000 | 9000
11.08.009 | בקרת כניסות
11.08.009.0001 | העבודה כוללת תכנון, התקנה, הפעלה למערכת בקרת כניסה. הקבלן יהיה בעל מוניטין בתחום עם תו השגחה ISO-2009. כל סעיף כולל: תכנון, תאום, הספקה, התקנה, חבור, אביזרי עזר והפעלה.
11.08.009.0010 | קורא כרטיסים מגנטי ו/או קירבה לפי החלטת המזמין, לפתיחת דלת. | יח' | 1 | 650 | 650
11.08.009.0020 | בקר כניסה המיועד ל 4 דלתות כולל ספק כח ויחידת התקשרות כדוגמאת DPU-CSI כולל אפשרות חבור לחצן פתיחה ידני, לחצן פתיחת חרום, מפסקי גבול, שליטה על מנעול חשמלי או אלקטרומגנטי, ספק כח ומצברי גיבוי קומפ'. | יח' | 1 | 5500 | 5500
11.08.009.0030 | תוכנה למערכת הרשאות כניסה לעובדים בפורמט כולל אפשרות להנפקת חגים חדשים. | קומפ | 1 | 4000 | 4000
11.08.009.0040 | בקר ראשי למפעיל לחבור הקופסאה ולהתחברות בעתיד MASTER CONTROL SYSTEMS INTERNATUONAL 7793 MCI לפי המפרט הטכני. | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.009.0050 | בקר מתאם יציאות תוצרת CSI | יח' | 1 | 3000 | 3000
11.08.009.0060 | מתאם כניסה לחבור לוח מקשים למערכת המחשב. | יח' | 1 | 2300 | 2300
11.08.009.0070 | כרטיס מגנטי או תג זיהוי משולב קירבה מודפס ב-1-2 צבעים ע"פ גרפיקה שתאושר ע"י הלקוח. הכרטיס יהיה מקודד. | יח' | 4 | 30 | 120
11.08.009.0080 | חיווט מושלם של כל מערכת בקרת הכניסה בכל אתר כולל כבלים מסוככים בין כל חלקי המערכת (מהאביזרים לרכזות, בין הרכזות וכו') באופן מושלם, קופסאות הסתעפות, מחברים, מגברים, מפצלים, ספקי כח, מצברי הגיבוי, ארונות ריכוז קומתיים, הפעלה ובדיקה לפי דרישת המזמין קומפ'. | קומפ | 1 | 1000 | 1000
11.08.010 | מערך תקשורת משולב והעברת ניתונים
11.08.010.0001 | 1. כל הציוד המותקן עומד בתקניים ישראלים, בתקנים הבינלאמים לתקשורת נתונים ומאושרים ע"י משרד התקשורת.
11.08.010.0002 | 2. רשת התקשורת תתוכנן ותוגדר ע"י ספק אינטגרציה ותקשורת מטעם המתכנן ו/או המזמין בעל רשיון להקמת רשת APN סלולרית ברשת HSPA 3G/4G+.
11.08.010.0005 | 3. יישום פתרון התקשורת בין המתקנים למרכז הבקרה ע"י רשת תקשורת לא סימטרית סלולרית או קווית מחייבת את הקבלן בהקמת PILOT הכולל את מרכז הבקרה ושני מתקנים לפחות.
11.08.010.0010 | מתג תעשייתי (סוויטץ') "19 בעל 16 פורטים TX10/100/1000 לפחות תומך +POE , הספק יציאה 30W לפורט לפחות תוצרת HP או Cisco ש"ע, לרבות חיווט. | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.010.0020 | מודם סלולרי תעשייתית והמיועד לעבודה בתנאי סביבה קשיים וטמפרטורה 30- עד 70 מעלות. ומיועד ל' 2 כרטיסי SIM עם אפשרות לשידור באמצעות שתי ספקיות תקשורת סלולרית שונות. עבור מערכות אבטחה לשידור בשיטת GPRS. דגמאת SIERRA WIRELESS AIRLINK RAVEN XE תוצרת DIGI או ש"ע מאושר, לרבות חיווט. | קומפ | 1 | 4500 | 4500
11.08.010.0030 | תשלום לחברת הסלולר לשנה ראשונה עבור פס איטרנט רחב קצב הורדה עד 7.2.MB. קצב העלאה 3MB. | קומפ | 2 | 3600 | 7200
11.08.010.0040 | יחידת המגבר אותות פאסיבית הכוללת אנטינה כיוונית דוגמאת יאגי 9DBI המתאימה לאפנון תדר דור 3 של חברות סלולריות מובילות וותיקות דוגמאת סלקום או אורנג', כולל כבל קואקסאלי (באורך עד 30 מטרה) העומד בתקן SMA המיועד לשידורי RF בתחום תדרים 1800 MHZ עד 2100 MHZ. מחיר יחידת המגבר כולל התקנה על ראש תורן, פריסה וחיבור כבל, קונקטורים, אטימת קונקטורים, הכל קומפלט, לרבות הפעלה וכיוון. | יח' | 1 | 1500 | 1500
11.08.010.0050 | תורן בגובה 6 מטר ,מגולוון מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר "2 מותקן על דופן הבנין (1.5 מטר על הבנין, 4.5 מטר מעל הבנין), כולל שלות לחזוק, סידורים לכניסת כבלים, הארקה, מתיחות ע"י כבלי פלדה בקוטר 6 מ"מ מצופים P.V.C, מותחנים, מהדקים, וכו'. הכל מותקן ומחוזק קומפלט | קומפ | 1 | 1500 | 1500
11.08.010.0060 | תיכנון והגדרת רשת תקשורת מקומית באתר במחיר יסוד 4000 ש"ח באמצעות חברת תקשורת מאושרת. למטרת שילוב כל המערכות, שידור נתונים ממערכות בקרה וביטחון כוללת הקמת והגדרת רשת תקשורת קווית באתר ביצוע קונפיגורציה בין מרכיבי המערכות השונות לרבות מערכת טמ"ס, מערכת אזעקה, מערכת בקרה, רכזת גילוי אש, פנלי תצוגה וכו' קליטת ואגירת נתונים מכל המערכות בנפרד ושידורם בהתאם ליעודם למרכז הבקרה והצפייה, ניהול הרשאות דחיסת שידור מצלמות ולצפיה והקלטה במרכז בקרה. המחיר כולל כל העבודות והתוכנות הדרושות להשלמת העבודה קומפלט. | קומפ | 1 | 5000 | 5000
11.08.010.0070 | תיכנון והגדרת ממשק תוכנה לשילוב נתונים מרכזת פריצה באתר במחיר יסוד 3000 ש"ח באמצעות חברת תקשורת מאושרת על ידי התאגיד. למטרת שילוב התראות וניהול הרשאות של רכזת פריצה מסוג ROCKONT של RISCO. הכוללת אגירת ניתונים ושידורם למרכז בקרה. ביצוע בדיקה עצמית ובדיקת תקשורת דו כיוונית. המחיר כולל כל העבודות והתוכנות הדרושות להשלמת העבודה קומפלט. | קומפ | 1 | 4000 | 4000
11.08.011 | תקשורת ומרכז בקרה
11.08.011.0010 | בקר תקשורת סלולרי של שניידר לפי סטנדרט המזמין כולל כרטיס SIM כפול חבור לבקר המתוכנת כולל מודם סוללר לתקשורת טורית דוגמת הקיים בתאגיד ספק,מקלט/משדר,מצברי גיבוי אנטנה תורן התקנה, תוכנת העברה מושלמת בין הבקר והמרכז הכל מושלם ומותקן בארון אורגינלי כולל תוכנת הפעלה לפי דרישת המתכנן במחיר יסוד של 5,000 ש"ח כולל אינטגרציה והפעלה. | יח' | 1 | 6000 | 6000
11.08.011.0020 | תשלום דמי שימוש וביטוח שנתי לשנה אחת עבור הבקר הנ"ל בתשתית סלולרית. | יח' | 1 | 500 | 500
11.08.011.0030 | תוכנה ישומית לקליטת התחנה החדשה במערך הפיקוד והבקרה של המזמין כולל שילוב בבסיס נתונים, מסכי הפעלה, הכנת 5 מסכי תפעול, שילוב במערכת ההתראות, הודעות SMS, הסטורית ארועים, גרפים כולל אינטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת הבקרה של התאגיד במחיר יסוד של 10,000 ש"ח. | קומפ | 1 | 12000 | 12000
11.08.012 | גופי תאורה
11.08.012.0010 | מנורת פלורסצנט T5) 2X54W) אטומה הרמטי מפיבר IP65 דגם סילייט של געש כולל נורות וציוד | יח' | 26 | 250 | 6500
11.08.012.0020 | גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה על טיח בתקרה או בקיר 3W-LED , כולל ציוד הדלקה ומצברי חרום דגם XYLUX-LR של MACKWELL (יבואן:אנלטק) | יח' | 10 | 400 | 4000
11.08.012.0030 | מנורת פלורסצנט T5) 2X54W), יציקת אלומיניום מוגנת התפוצצות לרמה CLASS I, DIV I דגם VL125 של VICTOR או COOPER (יבואן: קשטן) או ש"ע מותקנת ומחוברת. | יח' | 6 | 1500 | 9000
11.08.012.0040 | מנורה כנ"ל אך בתוספת ממיר דו- תכליתי לתאורת חרום דגם VL126. | יח' | 3 | 3000 | 9000
11.08.012.0050 | מנורה כנ"ל אך חד תכליתית כולל שלט יציאת חרום דגם VL114E. | יח' | 2 | 1800 | 3600
11.08.012.0060 | מנורת פלורסצנט עגולה פלסטית 2XPL18W דגם מאורית של ניסקו. | יח' | 6 | 180 | 1080
11.08.012.0070 | שלט יציאה תקני מואר LED, יציקת אלומיניום, גובה אותיות 15 ס"מ, תוצרת אלקטרולייט או ש"ע. | יח' | 5 | 450 | 2250
11.08.012.0080 | גוף תאורה LED צמוד לקיר בדרגת אטימות IP65 עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע 4000 ובהספק 40W דגם TRP40W4K (יבואן: לירד-שטיינץ) . | יח' | 12 | 450 | 5400
11.08.012.0090 | ג"ת מיציקת אלומניום צבוע באבקת פוליאסטר בעל עדשת זכוכית עובי 4 מ"מ המיועד לתאורת הצפת שטח וחצרות. טמפ' צבע CRI80 .4000K, הספק 138, 14000LM. כדוגמת 5L+FL-5 של GEWISS. | יח' | 4 | 2000 | 8000
11.08.012.0100 | עמוד אבטחה בגובה 6 מטר חתך ריבועי אחיד 20/20 עם תא ציוד מפלדה מגולוון מיועד גילוון חם כולל זרוע כפולה ל 2 מצלמות, מגש ציוד פלטת יסוד תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר ע"י מכון התקנים. | יח' | 4 | 1600 | 6400
11.08.012.0110 | יסוד בטון לעמוד התאורה הנ"ל מבטון ב-30 במידות 60/60/80 ס"מ כולל חפירה, יציקה, החזרת מילוי, וכן 4 ברגי 1"X1500 מ"מ | יח' | 4 | 750 | 3000
11.08.013 | כבלים
11.08.013.0010 | כבל חשמל 3X1.5N2XY ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלה. | מ' | 250 | 5 | 1250
11.08.013.0020 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X1.5N2XY ממ"ר. | מ' | 200 | 8 | 1600
11.08.013.0030 | כבל חשמל כנ"ל אך 9X1.5N2XY ממ"ר. | מ' | 100 | 17 | 1700
11.08.013.0040 | כבל חשמל כנ"ל אך 14X1.5N2XY ממ"ר. | מ' | 100 | 21 | 2100
11.08.013.0050 | כבל חשמל כנ"ל אך 3X2.5N2XY ממ"ר. | מ' | 400 | 6 | 2400
11.08.013.0060 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X2.5N2XY ממ"ר. | מ' | 200 | 12 | 2400
11.08.013.0070 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X4N2XY ממ"ר. | מ' | 100 | 26 | 2600
11.08.013.0080 | כבל חשמל כנ"ל אך 5X6N2XY ממ"ר. | מ' | 100 | 32 | 3200
11.08.013.0090 | כבל חשמל כנ"ל אך 4X16N2XBY ממ"ר. | מ' | 150 | 84 | 12600
11.08.013.0100 | כבל חשמל כנ"ל 3X185+95 N2XY ממ"ר. | מ' | 50 | 480 | 24000
11.08.013.0110 | כבל חשמל כנ"ל אך חסין אש 5X1.5 N2XBY ממ"ר. | מ' | 150 | 14 | 2100
11.08.013.0120 | כבל חשמל כנ"ל אך חסין אש 3X2.5 N2XBY ממ"ר. | מ' | 80 | 18 | 1440
11.08.013.0130 | כבל חשמל כנ"ל אך 7X2.5 N2XBY ממ"ר. | מ' | 350 | 32 | 11200
11.08.013.0140 | כבל חשמל כנ" אך 10X2.5 N2XBY ממ"ר. | מ' | 350 | 45 | 15750
11.08.013.0150 | כבל חשמל כנ" אך 14X2.5 N2XBY ממ"ר. | מ' | 150 | 50 | 7500
11.08.013.0160 | כבל חשמל כנ" או חסין אש 3X1.5 NHXH E-90 ממ"ר. | מ' | 200 | 8 | 1600
11.08.013.0170 | כבל חשמל כנ"ל אך חסין אש 4X2.5 NHXH ממ"ר. | מ' | 350 | 26 | 9100
11.08.013.0180 | מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך 16 ממ"ר. | מ' | 100 | 12 | 1200
11.08.013.0190 | מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד 25 ממ"ר | מ' | 200 | 16 | 3200
11.08.013.0200 | מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך 35 ממ"ר | מ' | 100 | 20 | 2000
11.08.013.0210 | מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך 50 ממ"ר | מ' | 60 | 30 | 1800
11.08.013.0220 | מוליך הארקה כנ"ל חשוף, שזור ובחתך 95 ממ"ר | מ' | 80 | 40 | 3200
11.08.013.0230 | כבל מכשור מסוכך ומשוריין 2X2X24AWG כל זוג מסוכך בנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה NYBY משוריין להתקנה תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר | מ' | 280 | 35 | 9800
11.09 | עבודות טיח
11.09.011 | טיח פנים
11.09.011.0001 | טיח פנים, שתי שכבות על שטחים מישוריים, יישור ופלוס ברצועות לפי פרופילים - "מייקים" (טיח מייקים), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 600 | 119 | 71400
11.09.011.0002 | תוספת לעבודות טיח על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע מעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הטיח) | מ"ר | 100 | 34 | 3400
11.09.021 | טיח חוץ
11.09.021.0001 | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן | מ"ר | 350 | 163 | 57050
11.09.021.0002 | טיח גמר צבעוני לגמר טקסטורה מגורדת מסוג "קרצפוץ FC191", בעובי 8-10 מ"מ, לאחר גירוד, או ש"ע, לא כולל פיגום | מ"ר | 150 | 258 | 38700
11.10 | עבודות ריצוף וחיפוי
11.10.031 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
11.10.031.0001 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 250 | 236 | 59000
11.10.031.0002 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0015, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 100 | 40 | 4000
11.10.063 | סימון נגד החלקה בריצוף
11.10.063.0001 | נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1 | מ' | 50 | 78 | 3900
11.10.063.0002 | נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן שחור), לפי דרישת ת"' 2279 | מ' | 100 | 40 | 4000
11.10.063.0003 | נגיש- תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני | מ' | 100 | 10 | 1000
11.10.063.0004 | נגיש- תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור פולט אור למקלטים ומדרגות חירום | מ' | 100 | 20 | 2000
11.10.063.0005 | נגיש- טיפול להפחתת סכנת החלקה על רצפה רטובה משיש, קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו או בטון, ע"י מריחת חומר מסוג "Noskidding" או ש"ע עם מקדם התנגדות 0.63 לרצפה רטובה. תשלום מינימלי עבור 12 מ"ר | מ"ר | 250 | 40 | 10000
11.10.063.0006 | סרט זוהר NTSI סדרה 3400 למעקות ברוחב 5 ס"מ | מ' | 100 | 25 | 2500
11.11 | עבודות צביעה
11.11.012 | צבע חוץ על טיח, בטון וגבס
11.11.012.0001 | שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 600 | 92 | 55200
11.12 | עבודות אלומיניום
11.12.016 | חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
11.12.016.0001 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר | יח' | 2 | 1510 | 3020
11.19 | מסגרות
11.19.070 | סולמות מפיברגלס (פלסטיק משוריין בסיבי זכוכית)
11.19.070.0001 | סולם קבוע עם סורג מפיברגלס (פלסטיק משוריין בסיבי זכוכית) מסוג LCL ברוחב 70 ס"מ (כולל כלוב) באזורים עם מים, כימיקלים וסביבה קורוזיבית | מ' | 15 | 840 | 12600
11.19.070.0002 | פודסט מעבר בין סולמות מפיברגלס GRP במידות 100/200 ס"מ | יח' | 6 | 5100 | 30600
11.20.001.0001 | חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים | מ"ק | 50 | 110 | 5500
11.31.001.0001 | נגיש- דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 130-135/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת, לחדר חשמל | יח' | 1 | 3460 | 3460
11.31.001.0002 | דלת רפפות חד כנפית מפח מגולוון פתיחה צירית במידות 80-100/210 ס"מ עם רפפה משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 2 | 2940 | 5880
11.31.001.0003 | דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 200/210 ס"מ עם שתי רפפות משולבות בחלק התחתון והעליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1 | 8120 | 8120
11.34.001.0001 | נגיש- דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת הפחתת רעש 30db, במידות 90-100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ תוצרת "רב בריח" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.25 מ''מ, מילוי צמר סלעים מבודד, צביעה בתנור, לרבות אטם הקפי מגומי, אינסרט אקטיבי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני | יח' | 2 | 3600 | 7200
11.37 | מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס
11.37.067 | ברזים ומכשירי מדידה למעבדות
11.37.067.0001 | מד לחץ לתחום לחצים לפי דרישה, עד ללחץ 400 בר, בקוטר סקלה של "4, חלקים רטובים מפליז | יח' | 5 | 450 | 2250
11.37.067.0002 | ברז תלת דרכי בקוטר "1/2 למד לחץ | יח' | 5 | 250 | 1250
11.37.067.0003 | משדר לחץ | יח' | 4 | 1200 | 4800
11.40 | פיתוח
11.40.001 | עבודות עפר
11.40.001.0001 | חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע כולל פינוי החומר למקום מאושר | מ"ק | 200 | 23 | 4600
11.40.001.0001 | תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, לרבות מסגרת. המחיר הינו לתריס בשטח מעל 1.0 מ"ר | מ"ר | 15 | 1090 | 16350
11.40.001.0002 | מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 10,000 מ"ק. | מ"ק | 200 | 60 | 12000
11.40.001.0003 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של %100 לפי מודיפייד אאשטו. | מ"ק | 300 | 85 | 25500
11.40.001.0004 | ריסוס ביטומן (מאחה) בשעור 0.25 ליטר/מ"ר. (ריסוס מאחה). | מ"ר | 300 | 2 | 600
11.40.001.0005 | ריסוס ביטומן (ראשוני) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר. | מ"ר | 300 | 2 | 600
11.40.001.0006 | תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. | מ"ר | 300 | 30 | 9000
11.40.001.0007 | תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10. | מ"ר | 300 | 33 | 9900
11.40.001.0008 | אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות ,25/100/17 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל) | מ' | 120 | 66 | 7920
11.40.001.0009 | קירות בטון מזוין כיסוד לגדר כולל רשת זיון ושימוש בתבניות דיקט לבטון חשוף | מ"ק | 15 | 1000 | 15000
11.40.001.0010 | הספקה, פזור, יישור והדוק מצעים סוג א' בשכבות לצפיפות על פי דרישת יועץ קרקע, עובי שכבה מכס 15 ס"מ. | מ"ק | 100 | 101 | 10100
11.51 | סלילת כבישים ורחבות
11.51.010 | עבודות הכנה ופירוק
11.51.010.0001 | חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של עד 1000 מ"ר | מ"ר | 1000 | 8 | 8000
11.51.010.0002 | גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשיר אלקרו מגנטי | מ' | 50 | 1.6 | 80
11.53.001.0001 | סבכה לכיסוי תעלות מפח מרוג ומגולוון בעובי 4 מ"מ, תשלום מינימלי לפי 1.0 מ"ר, לפתחים במידות שונות | מ"ר | 20 | 770 | 15400
11.57 | קווי מים, ביוב ותיעול
11.57.011 | צינורות פלדה לאספקת מים
11.57.011.0001 | צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' קוטר "2, עובי דופן 3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 103, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 48 | 213 | 10224
11.57.011.0002 | צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' קוטר "3, עובי דופן 4.05 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 103, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לא כולל ספחים מלבד מחברים, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 24 | 277 | 6648
11.57.011.0003 | צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50 | 289 | 14450
11.57.014 | חיבור קווי מים
11.57.014.0001 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "2 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "2, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 1 | 1440 | 1440
11.57.014.0002 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "3 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "4, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 1 | 1980 | 1980
11.57.014.0003 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "4, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 1 | 2100 | 2100
11.57.021 | מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
11.57.021.0001 | מגוף טריז רחב קוטר "2 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1 | 1100 | 1100
11.57.021.0002 | מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 5 | 1770 | 8850
11.57.021.0003 | מגוף טריז רחב קוטר "2 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 2 | 1060 | 2120
11.57.021.0004 | מגוף טריז רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 2 | 1430 | 2860
11.57.021.0005 | מגוף טריז רחב קוטר "6 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 3 | 2440 | 7320
11.57.021.0006 | מגוף טריז רחב קוטר "8 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 10 | 3580 | 35800
11.57.021.0007 | מגוף טריז רחב קוטר "10 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1 | 6590 | 6590
11.57.021.0008 | מגוף כדורי בקוטר "2 דוגמת "שגיב" | יח' | 4 | 500 | 2000
11.57.021.0009 | מחבר חיוץ מתוברג בקוטר "2 | יח' | 4 | 350 | 1400
11.57.021.0010 | רגל תמיכה לאביזרים | יח' | 15 | 500 | 7500
11.57.022 | שסתומים ומסננים בקווי מים
11.57.022.0001 | שסתום אוויר משולב למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050-C" ממוגן או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | יח' | 1 | 2000 | 2000
11.57.023 | אוגנים
11.57.023.0001 | אוגן על צינור פלדה קוטר "2 (50-63 מ"מ), בריתוך/הברגה, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 4 | 100 | 400
11.57.023.0002 | אוגן על צינור פלדה קוטר "3 (90 מ"מ) בריתוך, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 2 | 200 | 400
11.57.023.0003 | אוגן על צינור פלדה קוטר "6 (160,180 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 4 | 320 | 1280
11.57.023.0004 | אוגן על צינור פלדה קוטר "8 (200,225 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 18 | 460 | 8280
11.57.023.0005 | אוגן על צינור פלדה קוטר "10 (250,280 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 4 | 590 | 2360
11.57.023.0006 | אוגן עיוור קוטר "10 בריתוך, לרבות ברגים ואטמים | יח' | 2 | 620 | 1240
11.57.024 | מצמדים (דרסרים) ומחברים
11.57.024.0001 | מחבר מאוגן (חצי דרסר) קוטר "2 לצינורות פלדה, ללחץ עבודה 12 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות ברגים, אומים ואטמים | יח' | 1 | 340 | 340
11.57.024.0002 | מחבר מאוגן (חצי דרסר) קוטר "3 לצינורות פלדה, ללחץ עבודה 12 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות ברגים, אומים ואטמים | יח' | 2 | 390 | 780
11.57.024.0003 | מחבר מאוגן (חצי דרסר) קוטר "6 לצינורות פלדה, ללחץ עבודה 12 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות ברגים, אומים ואטמים | יח' | 3 | 750 | 2250
11.57.024.0004 | מחבר מאוגן (חצי דרסר) קוטר "8 לצינורות פלדה, ללחץ עבודה 12 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות ברגים, אומים ואטמים | יח' | 8 | 1020 | 8160
11.57.024.0005 | מעבר פלדה קוטר "3-"6 עם ציפוי פנים מלט צמנט, לקווי מים, חיבורים בריתוך | יח' | 4 | 220 | 880
11.57.024.0006 | מעבר פלדה קוטר "8-"10 עם ציפוי פנים מלט צמנט, לקווי מים, חיבורים בריתוך | יח' | 2 | 520 | 1040
11.57.024.0007 | קשת °90 מפלדה בקוטר "10 עם ציפוי פנים רב אלומינה וצביעה חיצונית חרושתית. | יח' | 3 | 1200 | 3600
11.57.024.0008 | כנל אך בקוטר "8 | יח' | 12 | 500 | 6000
11.57.024.0009 | כנ"ל בקוטר "4 | יח' | 2 | 300 | 600
11.57.024.0010 | כנל בקוטר "3 | יח' | 3 | 150 | 450
11.57.025 | מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים
11.57.025.0001 | מד מים קוטר "2 מסוג "וולטמן סילבר" דגם "WST SB" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ' | יח' | 1 | 2060 | 2060
11.57.025.0002 | מד ספיקה אלקטרומגנטי קוטר "8 למים/שפכים/ביוב דגם "Water Master" תוצרת "ABB", עשוי פלב"מ (נירוסטה 316) אטימות IP68, דיוק נומינלי 0.4%, סגור עם אוגנים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות תצוגה מרוחקת, התקן לביצוע וריפיקציה ללא ניתוק מהקו, זכרון פנימי בסנסור ובתצוגה, הפעלה חשמלית, מתח הזנה 24 DC, כבל "Water Master ABB" וקופסת חיבורים, לרבות הפעלה חשמלית, המחיר לא כולל נקודת חשמל | יח' | 1 | 11270 | 11270
11.57.025.0003 | מגוף פורק לחץ הידראולי לשחרור לחץ מהיר מסוג "73Q" תוצרת "ברמד" או ש"ע קוטר "2 עשוי ספרו/ברזל יציקה עם ציפוי אפוקסי | יח' | 1 | 2950 | 2950
11.57.025.0004 | מד מפלס הידרוסטטי לעומק עד 5 מטר דוגמת תוצרת "KLAY" לרבות אביזרי תליה וכבל באורך 10 מטר. | יח' | 2 | 2600 | 5200
11.57.025.0005 | מצוף אגס דוגמת תוצרת "FLYGT" דגם ENM-10. | יח' | 10 | 600 | 6000
11.57.025.0006 | פרט מד מים ומז"ח בקוטר "4 הכולל: 3 מגופי טריז בקוטר "4, מגוף טריז בקוטר "3, , מסנן "4, מז"ח בקוטר "4, שסתום אויר "2, מד מים "OCTAVE" בקוטר "3, ברז כיבוי אש וברז הסנקה כולל אל חוזר דיסק ",4 3 מערכות מדי מים "1.5 קומפלט לפי הפרט , כולל צנרת וספחים, הכל בשלמות לפי פרט. | יח' | 1 | 40000 | 40000
11.57.026 | ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
11.57.026.0001 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ | 2 | 2560 | 5120
11.57.027 | תאים לאביזרים
11.57.027.0001 | מכסה פלדה דו כנפי במידות 100/120 ס"מ לתא מלבני, עובי פח 5 מ"מ עם צירים, בריח ומנעול | יח' | 4 | 1720 | 6880
11.57.031 | צינורות פלדה לביוב ותיעול
11.57.031.0001 | צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן "5/32, עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 24 | 235 | 5640
11.57.031.0002 | צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 24 | 372 | 8928
11.57.031.0003 | צינורות פלדה קוטר 8", עובי דופן "5/32, עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 36 | 460 | 16560
11.57.031.0004 | צינורות פלדה קוטר "10, עובי דופן "5/32, עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 48 | 550 | 26400
11.57.032 | צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול
11.57.032.0001 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50 | 265 | 13250
11.57.032.0002 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 55 | 330 | 18150
11.57.034 | אביזרים לביוב
11.57.034.0001 | שסתום אל-חוזר לביוב קוטר "3 עשוי מברזל יציקה דגם "FS040-NR" או ש"ע, לרבות ציר בולט, זרוע למשקולת ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1 | 4810 | 4810
11.57.034.0002 | כנ"ל , אך בקוטר "2 | יח' | 1 | 2500 | 2500
11.57.034.0003 | שסתום אל-חוזר לביוב קוטר "8 עשוי מברזל יציקה דגם "FS040-NR" או ש"ע, לרבות ציר בולט, זרוע למשקולת ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 4 | 13100 | 52400
11.57.034.0004 | שסתום אוויר משולב לביוב קוטר "2, עשוי ברזל יציקה דוגמת "סער" דגם "020D-" או ש"ע, עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי | יח' | 5 | 5460 | 27300
11.57.042 | שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות
11.57.042.0001 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 18630 | 18630
11.57.042.0002 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 3 | 20500 | 61500
11.57.042.0003 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910-F" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 22380 | 22380
11.57.043 | תוספות לשוחות בקרה לביוב
11.57.043.0001 | תוספת לשוחה מבטון בקוטר 150 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ לעומס 12.5 טון B125 | יח' | 5 | 670 | 3350
11.57.043.0002 | תוספת לשוחה בקוטר 150 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3"או "ASG" או "איטופס" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל | יח' | 20 | 270 | 5400
11.57.043.0003 | תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "איטורוויק" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 200-225 מ"מ ("8) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל | יח' | 10 | 300 | 3000
11.57.047 | חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
11.57.047.0001 | חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים "10-"8 לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 1 | 2570 | 2570
11.57.080 | משאבות ביוב וניקוז
11.57.080.0001 | משאבות טבולות לביוב לספיקה של 150 מק"ש עומד 30מ' הספק מנוע KW22 לרבות שרשרת הרמה באורך 10 מטר עשויה פלדה מגולוונת עם וו הרמה מגולוון לכושר הרמה פי 10 ממשקל המשאבה. המשאבות תהיינה מותאמות הן בהתקנה והן בחומרי הגמר והציפויים לנוזל אותו הן אמורות לשאוב. באופן אינטגרלי יסופק כבל חשמלי באורך 10 מטר מותאם לעבודה בביוב ו/או ניקוז. המנוע יהיה אטום לחלוטין 68IP 3 פאזות 400 וולט 50 הרץ ומצוייד בהגנה תרמית, לחות והגנה נגד רטיבות. המשאבות תהינה מותאמות לעבודה ב - 2900 סל"ד או 1450 סל"ד ולהתקנה בבור רטוב או יבש. כל חלקי המשאבה יהיו עשויים יצקת ברזל. המשאבות תסופקנה עם סדור אוטומטי לחיבור באמצעות פס מוביל או לחילופין עם בסיס להעמדה על בטון וכן קשת יניקה בתחתית המשאבות עם פתח ניקוי מברזל יציקה, או משאבה ניידת להתקנה זמנית בבור עם חיבור לצינור גמיש. לוח החשמל, מערכת הבקרה וכל האביזרים כגון מגופים אל חוזרים הן בכניסה והן ביציאה ימדדו ויתומחרו בנפרד. כל החיבורים למערכת הסניקה/יניקה לחשמל ולבקרה כלולים במחיר המשאבות. המשאבות תהינה בעלות מעבר חופשי מינימלי של 70 מ"מ | יח' | 4 | 100000 | 400000
11.57.080.0002 | מערך סינון כולל: 1 יח' מגוב מכני מותקן בתעלת כניסת שפכים לתחנה בעומק כ 8.3 מטר מתחת למפלס 0.0 של התחנה לספיקה של כ 400 מק"ש, מרווח סינון 6 מ"מ דוגמת מגוב מכני תוצרת "HUBER" | יח' | 1 | 160000 | 160000
11.57.080.0003 | מערבל תא בתא רטוב דוגמת תוצרת "HOMA" דגם HRS12/4-302C הספק 1.2KW, לרבות צינור מוביל עם חיזוק עליון ותחתון, מנוף וגלגלת חומר מבנה פלב"מ 316 לפלופלור, ציר וצינור מוביל. | יח' | 2 | 35000 | 70000
11.57.080.0004 | משאבה טבולה למי ניקוז לספיקה של 10 מק"ש ועומד 5 מטר דוגמת תוצרת "HOMA" | יח' | 1 | 10000 | 10000
11.57.080.0005 | סגר תעלה במידה BxH-60X80 ס"מ כולל מפעיל חשמלי, חומר מבנה פלב"מ .316 | יח' | 7 | 35000 | 245000
11.57.080.0006 | סגר קיר במידות 30x30 ס"מ לצינור קוטר 200 מ"מ כולל ציר באורך כ5.0 מטר ומפעיל חשמלי. | יח' | 3 | 90000 | 270000
11.57.080.0007 | סגר קיר במידות 50x50 ס"מ כולל ציר באורך כ 5.00 מטר ומפעיל חשמלי. | יח' | 1 | 13000 | 13000
11.57.080.0008 | מגוב ידני ברוחב תעלה 60 ס"מ, בגובה 80 ס"מ, מרווח סינון 15 מ"מ מפלב"מ .316 כולל דלי. | יח' | 1 | 5000 | 5000
11.57.099 | שונות
11.57.099.0001 | עגלת אשפה בנפח 1000 ליטר מפח מגולבן ופתח ניקוז בתחתית. |  | 1 | 1500 | 1500
11.57.099.0002 | מערכת אוויר דחוס כולל מדחס לספיקת אויר של 15000 צנרת ונקו , שרוולי פח מגולבנים מושתקים, | יח' | 1 | 50000 | 50000
11.57.099.0003 | מכונת שטיפה ג'רניק במים חמים כולל זרנוק | יח' | 1 | 10000 | 10000
11.57.099.0004 | מונורייל לעומס 1300 ק"ג כולל גלגלת הרמה חשמלית, קרונית חשמלית ושרשרת הרמה מפלב"מ לרבות בדיקת בודק מוסמך, גובה הרמה כ 12 מטר. | יח' | 1 | 60000 | 60000
11.57.099.0005 | מתקן לנטרול ריחות בתא הרטוב מסוג ביופילטר , מתקן דו שלבי על כל חלקיו לספיקה של 6000 מק"ש כמפורט במפרטים לפי 12 החלפות אוויר ותעלות יניקה וכל המשתמע כולל כתב אחריות לאי החלפת מצעים למשך 15 שנה. | יח' | 1 | 400000 | 400000
11.64 | בטיחות בעבודות בנייה
11.64.010 | הכנות לפני תחילת העבודה: ממונה בטיחות, הכנת תכנית בטיחות ויישומון לניהול הבטיחות
11.64.010.0001 | ממונה בטיחות האחראי באתר בלבד, בעל אישור כשירות לממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה | חודש | 10 | 28000 | 280000
11.64.010.0002 | הכנת תכנית לניהול הבטיחות אשר מפרטת את כל הסיכונים בכל שלבי ביצוע העבודות ויש לעדכנה מעת לעת בהתאם לסיכונים החדשים שיתגלו באתר. המחיר הינו קומפ' לפרויקט | קומפ | 1 | 25000 | 25000
11.71 | אקוסטיקה
11.71.001 | אקוסטיקה
11.71.001.0001 | משתק קול מדגם "M" לפתח כניסת אוויר לחדר גנרטור מתוצרת חברת "ח.נ.א" באורך של 1.0 מ' , ומידות חתך לרוחב 1.4X0.8 מ' או ש"ע | יח' | 1 | 1800 | 1800
11.71.001.0002 | משתק קול לפתח יציאת אוויר לחדר הגנרטור מדגם "M" מתוצרת חברת "ח.נ.א" באורך של 1.25 מ' , ומידות חתך לרוחב 1.05x0.1 מ' או ש"ע | יח' | 1 | 2200 | 2200
11.71.001.0003 | משתק קול ריאקטיבי לצינור הפליטה מדגם "reactive silencer) Exhaust "ES-A) מתוצרת חברת "ח.נ.א" בקוטר פנימי "?4 או ש"ע | יח' | 1 | 2100 | 2100
11.71.001.0004 | משתק קול אקטיבי לצינור הפליטה מדגם "discharge silencer) Absorption "ADS) בקוטר פנימי "?4 או ש"ע | יח' | 1 | 1400 | 1400
11.86 | חומרי נגרות, מסגרות ופחחות
11.86.062 | מוצרי פיברגלס למבנה
11.86.062.0001 | חומר בלבד: מעקה תעשייתי מפיברגלס GRP בגובה 110 ס"מ, עמודים במידות 60/60/5 מ"מ כל 0.95 מ' ופרופיל אופקי ביניהם בקוטר 32 מ"מ, לרבות מאחז יד ופס רגל | מ' | 50 | 330 | 16500
11.86.062.0002 | חומר בלבד: מדרך יצוק מפיברגלס GRP דגם "38 "ISO בגובה 38 מ"מ עם משבצות 30/30 מ"מ, לאזורים של מים, כימיקלים ושפכים | מ"ר | 100 | 345 | 34500
11.86.062.0003 | מע' סבכות פודסטים מפיברגלס כולל תמיכות ועיגונים במידות שונות. סך הכל למדידה לפי מידות נטו. | מ"ר | 100 | 850 | 85000
11.86.062.0004 | מעקה פיברגלס או מצינור מפלב"מ 316L בקוטר "1ו-"3/4 , בגובה 1.05 מטר | מ' | 50 | 500 | 25000
11.86.062.0005 | סולמות ירידה בתא רטוב מפיברגלס או מפלב"מ 316L אך במידות שונות. מדידה לפי מ"א נטו. | מ' | 25 | 900 | 22500
11.99 | כללי
11.99.001 | גדרות ושערים
11.99.001.0001 | קיר L גדר הקפית מבטון מזויין בגובה עד 2.5 מ' כולל ציפוי חיצוני לפי בחירת האדריכל | פאושל | 1 | 200000 | 200000
11.99.001.0002 | שער כניסה, למתחם התחנה , חשמלי כולל הזנות חשמליות וקוזק ומסילה בגובה 2.5 מ ובאורך עד 4.0 מ' | פאושל | 1 | 25000 | 25000
12 | חדרי חשמל חמי זוהר - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל הרודס
12.08 | עבודות חשמל ובקרה
12.08.011 | חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
12.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ' | 15 | 41 | 615
12.08.011.0014 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ' | 20 | 56 | 1120
12.08.021 | צנרת חשמל פלסטית
12.08.021.0010 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 5.7 | 142.5
12.08.021.0020 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 6.8 | 170
12.08.021.0030 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 9.4 | 235
12.08.021.0230 | צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מ' | 110 | 289 | 31790
12.08.024 | סולמות כבלים
12.08.024.0030 | סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים | מ' | 10 | 198 | 1980
12.08.031 | כבלי נחושת XLPE) N2XY)
12.08.031.0720 | כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 100 | 66 | 6600
12.08.031.4040 | כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 4X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 25 | 30.8 | 770
12.08.043 | בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
12.08.043.0040 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1 | 3950 | 3950
12.08.048 | מערכות אל פסק
12.08.048.0040 | מערכת אל-פסק חד פזית 6KVA לרבות מצברים, לפעולה בעומס 80% למשך 15 דקות, לרבות התקנה וחיבור, הרצה בעומס 80%, דוגמת "גמאטרוניק" דגם MST או ש"ע שנתיים אחריות | יח' | 1 | 8300 | 8300
12.08.062 | מא"זים אופיין C
12.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 50 | 78 | 3900
12.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 1 | 55 | 55
12.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 45 | 50 | 2250
12.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 28 | 110 | 3080
12.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 22 | 201 | 4422
12.08.093 | בדיקות מתקני מתח גבוה
12.08.093.0010 | בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת שנאי אחד) | קומפ | 1 | 3900 | 3900
12.08.093.0700 | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 15 | 130 | 1950
12.08.093.0720 | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 1 | 360 | 360
12.08.099 | כללי
12.08.099.0010 | ארון בקרה בנוי לפי דרישות שבאופני מדידה- במידות (100X200X60) ס"מ לרבות מהדקים, 2 מפסקי כח עד 63 אמפר, ממסרים ברמת דרישה לכל יציאת בקר, מהדקי פיוז,הגנות לכל יציאה חיווט, מנורות סימון, חלון שקוף, 4 יח' מאווררים הנשלטים מטרמוסטט, תאורת פנים, וכל החומרים והציוד הדרושים במפרט הטכני. | קומפ | 1 | 81000 | 81000
12.08.099.0020 | יח' REMOTE I/O ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפ | 1 | 64800 | 64800
12.08.099.0030 | תוכנת HMI לשליטה ובקרה של מע' הבקרה במסגרת כל הפרויקט, לרבות פנל הפעלה לרבות מסך "19, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה,הגדרות רשת וחיבור נק' ואפליקציות WEB פיזי של נק' IP(קווית ואלחוטית) להתחברות ושליטה על המערכת מרחוק ל-5 אנשים מורשים,כולל מחשב מתקדם בחדר חשמל מעבד INTEL I7 ,זיכרון RAM למחשב-16G bait, מערכת הפעלה windows 10 ולוח אם מתקדם ,עם תוכנת OFFICE מלאה לרבות כל הרשיונות ,להיתמשקות עם מסכי הבקרה להפקת דוחות ומדפסת,צגי מגע צבעוני PanelView™ 5510/5310 Graphic Terminals גודל צג/פאנל " 15 לכל לוח בקרה חדש של מערכת השפלה,לרבות תוכנות אבטחה חומת אש ואנטי וירוס המתקדמות ביותר שקיימות בשוק למניעת מתקפות סייבר על המערכת ועל הגישה ממחשב הבקרה. | קומפ | 1 | 45360 | 45360
12.08.099.0040 | תיכנות הבקרים לפי הנחיות יועץ המים, פרוגרמות במפרט, תוכניות וכל המערכות אשר במסגרת מכרז חוזה זה. התיכנות ע"י מהנדס בקרה מומחה בתחום ככל שהידרש עד מסירה למזמין. | קומפ | 1 | 72900 | 72900
12.08.099.0050 | נקודת כבל בקרה מותקן בין לוח בקרה לבין הלוח, וצרכנים אחרים, הכולל כבל הבקרה, חיווט בקצוות, שילוט, מהדקים, וכל ציוד העזר. | נק' | 21 | 615.6 | 12927.6
12.08.099.0060 | אינטגרציה עם הבקרים המתוכנתים,התממשקות עם התוכנה הקיימת בין חדרי החשמל-החדש לחדר קיים בסמוך למלון הרודס | קומפ | 1 | 97200 | 97200
12.08.099.0070 | תכנות תמונה גרפית במחשב האחזקה כולל תרשים רקע וכתיבת מסכי תצוגה, גרפים ודו"חות לפי דרישות יועץ הבקרה ולפי כל הדרישות של ההידרולוגים(הסעיף כולל את כול המסכים הנדרשים ע"י המזמין ) | קומפ | 1 | 97200 | 97200
12.18 | עבודות תקשורת
12.18.010 | כבלים ומגשרים
12.18.010.0095 | כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1500, מעטה HFFR, התאמה ל- POE+, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן | מ' | 10 | 23.5 | 235
12.18.010.0220 | מגשר בנוי מכבל גישור גמיש AWG26 עם 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- MHz150, סטנדרט Cat-5e, מחברי 45-RJ מסוככים בשני הקצוות, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300 ס"מ, צבע אפור | יח' | 21 | 13.4 | 281.4
12.18.020 | אביזרי קצה לכבילת נחושת
12.18.020.0130 | מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא CAT-7 1,000MHz כולל STP CONNECTING HARDWARE, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט | יח' | 4 | 39 | 156
12.18.020.0300 | בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה | יח' | 4 | 9.5 | 38
12.18.020.0310 | סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר | יח' | 4 | 1.5 | 6
12.18.030 | מסדים/ארונות ואביזרי זיווד
12.18.030.0061 | מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U10, רוחב 700 מ"מ, עומק 500 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור | קומפ | 1 | 750 | 750
12.18.030.0071 | פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת ‏A‏16 מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A | יח' | 1 | 182 | 182
12.18.030.0120 | מגירת שירות טלסקופית למסד תקשורת, בגובה U3 ורוחב "19 או "23, לרבות מנעול | יח' | 1 | 260 | 260
12.18.030.0130 | פנל סגירה "עיוור" בגובה U1 | יח' | 2 | 26 | 52
12.18.030.0140 | פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי, כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר | יח' | 1 | 88 | 88
12.18.030.0145 | פנל מעבר למגשרים, U1 או U1/2, עם מברשת בחריץ המעבר ("פנל שערות") | יח' | 1 | 35 | 35
12.18.030.0220 | לוח ניתוב "19, CAT6 UTP, עם מעגל מודפס 24 שקעים 45-RJ, עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבע שחור או אפור | קומפ | 1 | 690 | 690
13 | חדרי חשמל חמי זוהר - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל לאונרדו קלאב
13.08 | מתקני חשמל
13.08.011 | חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
13.08.011.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ' | 10 | 41 | 410
13.08.011.0010 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 | 1680 | 1680
13.08.011.0014 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ' | 20 | 56 | 1120
13.08.017 | נקודות מאור
13.08.017.0040 | נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידודP.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות בלדח, פנדל, בית נורה ונורה | נק' | 15 | 226 | 3390
13.08.017.0050 | שקע ותקע חד פאזי 16A לחיבור מהיר של גוף תאורה לרבות קטע הכבל מגוף התאורה עד התקע | יח' | 4 | 108 | 432
13.08.018 | נקודות בתי תקע
13.08.018.0060 | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 3 | 182 | 546
13.08.018.0070 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 3 | 25 | 75
13.08.018.0080 | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 3 | 40 | 120
13.08.019 | נקודות חשמל שונות
13.08.019.0090 | נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | נק' | 2 | 282 | 564
13.08.019.0100 | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 15 | 130 | 1950
13.08.019.0110 | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 4 | 360 | 1440
13.08.021 | צנרת חשמל פלסטית
13.08.021.0010 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 5.7 | 142.5
13.08.021.0020 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 6.8 | 170
13.08.021.0030 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 25 | 9.4 | 235
13.08.021.0230 | צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מ' | 30 | 289 | 8670
13.08.021.0500 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 75 | 12.5 | 937.5
13.08.021.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 75 | 16.7 | 1252.5
13.08.023 | תעלות כבלים
13.08.023.0004 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 10 | 208 | 2080
13.08.023.0095 | הגנה לכבל בעליה על קיר או עמוד מתעלת פח 100X100 ממ' בעובי 2 ממ' או צינור מגולוון "3 קוטר באורך 2.5 מ' מחוזק עם חבקים מגולוונים | יח' | 2 | 480 | 960
13.08.023.0100 | תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 40 | 56 | 2240
13.08.023.0110 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 40 | 69 | 2760
13.08.024 | סולמות כבלים
13.08.024.0030 | סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים | מ' | 10 | 198 | 1980
13.08.031 | כבלי נחושת XLPE) N2XY)
13.08.031.0720 | כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 100 | 66 | 6600
13.08.031.4040 | כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 4X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100 | 30.8 | 3080
13.08.032 | כבלי אלומיניום XLPE) NA2XY)
13.08.032.0075 | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 148 | 7400
13.08.032.0095 | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100 | 192 | 19200
13.08.032.0295 | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 1X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100 | 51 | 5100
13.08.034 | מוליכי נחושת מבודדים
13.08.034.0140 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 185 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 40 | 169 | 6760
13.08.036 | מופות לכבלים
13.08.036.0040 | מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים | יח' | 15 | 357 | 5355
13.08.036.0060 | מופה מתכווצת לכבל עד 4X50 ממ"ר מוגנת מים | יח' | 6 | 525 | 3150
13.08.038 | כבלי טלפון
13.08.038.0065 | כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 5X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 20.8 | 1040
13.08.042 | בדיקות מתקני מתח גבוה
13.08.042.0010 | בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת שנאי אחד) | קומפ | 1 | 3900 | 3900
13.08.043 | בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
13.08.043.0120 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1 | 3950 | 3950
13.08.048 | מערכות אל פסק
13.08.048.0130 | מערכת אל-פסק חד פזית 6KVA לרבות מצברים, לפעולה בעומס 80% למשך 15 דקות, לרבות התקנה וחיבור, הרצה בעומס 80%, דוגמת "גמאטרוניק" דגם MST או ש"ע שנתיים אחריות | יח' | 1 | 8300 | 8300
13.08.061 | מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
13.08.061.0139 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A1000X3 | מ"ר | 20 | 6500 | 130000
13.08.061.0470 | תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 500/350 מ"מ בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר) | יח' | 1 | 336 | 336
13.08.062 | מא"זים אופיין C
13.08.062.0045 | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 100 | 78 | 7800
13.08.062.0055 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 6 | 55 | 330
13.08.062.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 45 | 50 | 2250
13.08.062.0119 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 28 | 110 | 3080
13.08.062.0240 | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 22 | 201 | 4422
13.08.062.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 5 | 200 | 1000
13.08.062.0610 | מגע התראה למא"ז | יח' | 10 | 115 | 1150
13.08.062.0660 | סידור למנעול תליה עבור מא"ז | יח' | 1 | 35 | 35
13.08.063 | מאמ"תים
13.08.063.0065 | מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 24 | 925 | 22200
13.08.063.0066 | מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 5 | 1220 | 6100
13.08.063.0068 | מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 | 2830 | 5660
13.08.063.0072 | מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 4 | 4660 | 18640
13.08.063.0073 | מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 1 | 6000 | 6000
13.08.063.0250 | מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון | יח' | 1 | 1540 | 1540
13.08.063.0261 | מפסק אוויר עד 4X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 2 | 18500 | 37000
13.08.063.0300 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 24 | 980 | 23520
13.08.063.0310 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 5 | 920 | 4600
13.08.063.0330 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 2 | 690 | 1380
13.08.063.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630 | יח' | 7 | 410 | 2870
13.08.063.0610 | סליל הפסקה TC למאמ"ת עד A3X4000 | יח' | 2 | 730 | 1460
13.08.063.0710 | מגעי עזר למאמ"ת 800-1600A | יח' | 2 | 310 | 620
13.08.063.0820 | מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל 3X630-1600A אמפר | יח' | 2 | 3660 | 7320
13.08.063.0880 | חיגור מכני בין מפסקים בגודל 800-1,250 אמפר | יח' | 2 | 1600 | 3200
13.08.063.0890 | כיסוי למגעים עבור NZM XKSA או ש"ע | יח' | 38 | 60 | 2280
13.08.064 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוונים
13.08.064.0050 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 10 | 380 | 3800
13.08.064.0060 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 3 | 440 | 1320
13.08.064.0100 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 1 | 1150 | 1150
13.08.066 | ממסרים ומגענים
13.08.066.0015 | ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוץ | יח' | 42 | 102 | 4284
13.08.066.0020 | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 42 | 41 | 1722
13.08.066.0160 | ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 150 אמפר אלקטרוני עם מגעי עזר מחליפים | יח' | 21 | 2940 | 61740
13.08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 2 | 340 | 680
13.08.066.0500 | ממסרים לחוסר פזה למתח תלת פזי 3X400 וולט | יח' | 3 | 460 | 1380
13.08.066.0599 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 16 | 295 | 4720
13.08.066.0601 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 11KW - AC3 | יח' | 4 | 392 | 1568
13.08.066.0605 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר 15KW - AC3 | יח' | 4 | 440 | 1760
13.08.066.0610 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר 22KW - AC3 | יח' | 3 | 870 | 2610
13.08.066.0615 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 65 אמפר 30KW - AC3 | יח' | 16 | 1070 | 17120
13.08.066.0800 | מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה | יח' | 3 | 495 | 1485
13.08.066.0840 | מגענים למיתוג קבלים KVAR40, עם נגדי פריקה | יח' | 5 | 1410 | 7050
13.08.066.0900 | מגע עזר עליון למגען עד 45KW | יח' | 2 | 21 | 42
13.08.066.0920 | בלוק מגעי עזר להרכבה צידית למגען עד 45KW | יח' | 42 | 48 | 2016
13.08.066.0960 | חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 18.5KW | יח' | 13 | 93 | 1209
13.08.066.0965 | חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 22-37KW | יח' | 8 | 176 | 1408
13.08.067 | מתנעים
13.08.067.0416 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 15 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 11 | 3750 | 41250
13.08.067.0425 | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 25 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 10 | 5350 | 53500
13.08.067.1080 | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 22 | 465 | 10230
13.08.067.1100 | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 22 | 850 | 18700
13.08.069 | שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד
13.08.069.0200 | קבל גלילי תלת פזי 2.5 קוא"ר | יח' | 1 | 237 | 237
13.08.069.0210 | קבל גלילי תלת פזי 5 קוא"ר | יח' | 1 | 286 | 286
13.08.069.0220 | קבל גלילי תלת פזי 7.5 קוא"ר | יח' | 1 | 350 | 350
13.08.069.0230 | קבל גלילי תלת פזי 10 קוא"ר | יח' | 1 | 374 | 374
13.08.069.0250 | קבל גלילי תלת פזי 20 קוא"ר | יח' | 8 | 616 | 4928
13.08.069.0330 | בקר פיקוד קבלים ל-8 דרגות | יח' | 1 | 1740 | 1740
13.08.069.0350 | ספק כח מיוצב VDC24 דוגמת "למדא" או ש"ע עד A5 | יח' | 12 | 770 | 9240
13.08.069.0378 | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה B 556 - ISO | יח' | 1 | 288 | 288
13.08.069.0381 | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת מצג בקרה B8 556 - ISO | יח' | 1 | 740 | 740
13.08.069.0420 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 22 | 99 | 2178
13.08.069.0460 | לחצן הפעלה/הפסקה | יח' | 22 | 81 | 1782
13.08.069.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 23 | 107 | 2461
13.08.069.0540 | תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית IP55 דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע'י חב' "מולכו" או ש"ע | יח' | 1 | 580 | 580
13.08.069.0555 | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 16 | 1000 | 16000
13.08.069.0558 | מסנן רזרבי לפילטר יציאה | יח' | 16 | 40 | 640
13.08.069.0580 | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 9 | 240 | 2160
13.08.069.0590 | בקר החלפה חח"י/גנרטור עם גיבוי 24V DC דוגמת "אמדר" דגם DAM 530 או ש"ע | יח' | 1 | 4600 | 4600
13.08.069.0597 | בית תקע תלת פזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין | יח' | 3 | 88 | 264
13.08.069.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 6 | 172 | 1032
13.08.069.0640 | משנה זרם עד 600/5 אמפר | יח' | 6 | 205 | 1230
13.08.069.0642 | משנה זרם עד 1,000/5 אמפר | יח' | 3 | 297 | 891
13.08.069.0670 | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 2700 | 2700
13.08.069.0680 | תוספת עבור מתאם לתקשורת מחשבים וכבלי תקשורת | יח' | 3 | 525 | 1575
13.08.069.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 67 | 72 | 4824
13.08.069.0740 | רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 100 קילואמפר | יח' | 1 | 2200 | 2200
13.08.069.0850 | מונה אנרגיה 8 ערוצים, לרבות 2 כרטיסי תקשורת לחיבור המונה למע' מניה מרחוק (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 | 10900 | 10900
13.08.073 | אביזרים שונים
13.08.073.0240 | מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 21 | 336 | 7056
13.08.073.5200 | כניסת כבל PG7 או PG9 לכבל קוטר 3.5-7 מ"מ, IP68, אורך הברגה 5-8 מ"מ | יח' | 21 | 10 | 210
13.08.073.5210 | כניסת כבל PG11 או PG13.5 לכבל קוטר 5-13 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8-9 מ"מ | יח' | 21 | 14.4 | 302.4
13.08.073.5215 | כניסת כבל PG16 לכבל קוטר 9-16 מ"מ, IP68, אורך הברגה 10 מ"מ | יח' | 21 | 15.5 | 325.5
13.08.073.5230 | כניסת כבל PG29 לכבל קוטר 17-29 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ | יח' | 21 | 49 | 1029
13.08.073.5240 | כניסת כבל PG36 לכבל קוטר 30-33 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ | יח' | 21 | 95 | 1995
13.08.073.5260 | כניסת כבל PG48 לכבל קוטר 40-44 מ"מ, IP68, אורך הברגה 14 מ"מ | יח' | 10 | 210 | 2100
13.08.083 | גופי תאורה חרום
13.08.083.0200 | שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 1 | 405 | 405
13.08.083.0270 | גוף תאורת חרום, חד תכליתי, לד 3W דוגמת "PLASMA M2.7 3 WD45 ST" להתקנה גלויה לקיר, משורין עגול, 120 דקות פעולה בחרום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2 | 400 | 800
13.08.085 | תאורת לדים - פנים
13.08.085.0825 | גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה 41W דוגמת "סי לד 6600" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 12 | 500 | 6000
13.08.091 | תשתיות בחדרי מתח גבוה
13.08.091.0010 | מתקן הארקה מושלם בחדר מתח גבוה או חדר שנאי | יח' | 1 | 7800 | 7800
13.08.091.0020 | מחיצות רשת מגולוונות ממוסגרות בחדרי מתח גבוה | מ"ר | 9 | 630 | 5670
13.08.091.0025 | דלת מרשת ממוסגרת במידות 90X120 ס"מ כולל אוזניות למנעול תליה | יח' | 1 | 1210 | 1210
13.08.091.0050 | ארון ציוד בטיחות מושלם לרבות ציוד נדרש | קומפ | 1 | 9900 | 9900
13.08.091.0060 | שטיח גומי 5 מ"מ למתח 40 ק"ו | מ"ר | 5 | 300 | 1500
13.08.091.0200 | תעלת כבלים מפח מגולבן 100X200 מ"מ בעובי 2 מ"מ צבועה בצבע אדום לרבות מכסה, חיזוקים, מתלים, מהדקי הארקה ושילוט מתח גבוה | מ' | 5 | 208 | 1040
13.08.093 | שנאים למתח גבוה
13.08.093.0050 | שנאי שמן תעשייתי דל הפסדים AOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית, על עמוד רשת מתח 33/04KV בהספק 630KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע | יח' | 1 | 93200 | 93200
13.08.093.0080 | תוספת לשנאי עבור הגנות DGPT | יח' | 1 | 4400 | 4400
13.08.094 | כבלים למתח גבוה
13.08.094.0020 | כבלים חד גידיים למתח גבוה 26/45KV מסוג N2XSY בחתך 95 ממ"ר נחושת, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד | מ' | 130 | 183 | 23790
13.08.094.0100 | סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה 600-400A 33KV מתוברג | יח' | 8 | 1650 | 13200
13.08.095 | לוחות מתח גבוה
13.08.095.0050 | לוח מתח גבוה מבודד בגז METAL ENCLOSED SF6 תא ומזב"ג 400X3 אמפר עם הגנות משניות וממסר הגנות, לרבות מקצר הארקה | יח' | 1 | 106000 | 106000
13.08.095.0090 | תוספת ללוח מתח גבוה עבור מערכת 3 מגיני מתח יתר | יח' | 1 | 6800 | 6800
13.08.095.0550 | הגנת מתח גבוה ללוח 36KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ואטמטרית, כיוונית ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול IEC61850, יכולת עבודה במתח 24-250V AC/DC דוגמת SEPAM T42 של שניידר אלקטריק או ש"ע | יח' | 1 | 19700 | 19700
13.08.099 | כללי
13.08.099.0010 | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X10+3X1.5)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מ' | 70 | 149.5 | 10465
13.08.099.0020 | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X16+3X2.5)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מ' | 70 | 218.4 | 15288
13.08.099.0030 | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X25+3X4)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מ' | 70 | 275.6 | 19292
13.08.099.0140 | ארון בקרה בנוי לפי דרישות שבאופני מדידה- במידות (100X200X60) ס"מ לרבות מהדקים, 2 מפסקי כח עד 63 אמפר, ממסרים ברמת דרישה לכל יציאת בקר, מהדקי פיוז,הגנות לכל יציאה חיווט, מנורות סימון, חלון שקוף, 4 יח' מאווררים הנשלטים מטרמוסטט, תאורת פנים, וכל החומרים והציוד הדרושים במפרט הטכני. | קומפ | 1 | 81000 | 81000
13.08.099.0150 | בקר מתוכנת לגיבוי חם חב' ROCKWALL דגם ControlLogix 5570, עם סקאדה בגיבוי חם, סינכרון, עם גיבוי חומרתי עד ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפ | 1 | 145800 | 145800
13.08.099.0160 | יח' REMOTE I/O ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפ | 1 | 64800 | 64800
13.08.099.0170 | תוכנת HMI לשליטה ובקרה של מע' הבקרה במסגרת כל הפרויקט, לרבות פנל הפעלה לרבות מסך "19, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה,הגדרות רשת וחיבור נק' ואפליקציות WEB פיזי של נק' IP(קווית ואלחוטית) להתחברות ושליטה על המערכת מרחוק ל-5 אנשים מורשים,כולל מחשב מתקדם בחדר חשמל מעבד INTEL I7 ,זיכרון RAM למחשב-16G bait, מערכת הפעלה windows 10 ולוח אם מתקדם ,עם תוכנת OFFICE מלאה לרבות כל הרשיונות ,להיתמשקות עם מסכי הבקרה להפקת דוחות ומדפסת,צגי מגע צבעוני PanelView™ 5510/5310 Graphic Terminals גודל צג/פאנל " 15 לכל לוח בקרה חדש של מערכת השפלה,לרבות תוכנות אבטחה חומת אש ואנטי וירוס המתקדמות ביותר שקיימות בשוק למניעת מתקפות סייבר על המערכת ועל הגישה ממחשב הבקרה. | קומפ | 1 | 45360 | 45360
13.08.099.0180 | תיכנות הבקרים לפי הנחיות יועץ המים, פרוגרמות במפרט, תוכניות וכל המערכות אשר במסגרת מכרז חוזה זה. התיכנות ע"י מהנדס בקרה מומחה בתחום ככל שהידרש עד מסירה למזמין. | קומפ | 1 | 72900 | 72900
13.08.099.0190 | נקודת כבל בקרה מותקן בין לוח בקרה לבין הלוח, וצרכנים אחרים, הכולל כבל הבקרה, חיווט בקצוות, שילוט, מהדקים, וכל ציוד העזר. | נק' | 21 | 615.6 | 12927.6
13.08.099.0200 | אינטגרציה עם הבקרים המתוכנתים,התממשקות עם התוכנה הקיימת בין חדרי החשמל-החדש לחדר קיים בסמוך למלון הרודס | קומפ | 1 | 97200 | 97200
13.08.099.0210 | תכנות תמונה גרפית במחשב האחזקה כולל תרשים רקע וכתיבת מסכי תצוגה, גרפים ודו"חות לפי דרישות יועץ הבקרה ולפי כל הדרישות של ההידרולוגים(הסעיף כולל את כול המסכים הנדרשים ע"י המזמין ) | קומפ | 1 | 97200 | 97200
13.15 | מתקני מיזוג אוויר
13.15.041 | מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות
13.15.041.0095 | כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1500, מעטה HFFR, התאמה ל- POE+, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן | מ' | 40 | 23.5 | 940
13.15.041.0220 | מגשר בנוי מכבל גישור גמיש AWG26 עם 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- MHz150, סטנדרט Cat-5e, מחברי 45-RJ מסוככים בשני הקצוות, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300 ס"מ, צבע אפור | יח' | 21 | 13.4 | 281.4
13.15.041.0750 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "טורנדו" או ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR 33,2004) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ | 1 | 8100 | 8100
13.18 | תשתיות תקשורת
13.18.020 | אביזרי קצה לכבילת נחושת
13.18.020.0130 | מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא CAT-7 1,000MHz כולל STP CONNECTING HARDWARE, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט | יח' | 6 | 39 | 234
13.18.020.0300 | בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה | יח' | 6 | 9.5 | 57
13.18.020.0310 | סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר | יח' | 6 | 1.5 | 9
13.18.030 | מסדים/ארונות ואביזרי זיווד
13.18.030.0061 | מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U10, רוחב 700 מ"מ, עומק 500 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור | קומפ | 1 | 750 | 750
13.18.030.0071 | פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת ‏A‏16 מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A | יח' | 1 | 182 | 182
13.18.030.0120 | מגירת שירות טלסקופית למסד תקשורת, בגובה U3 ורוחב "19 או "23, לרבות מנעול | יח' | 1 | 260 | 260
13.18.030.0130 | פנל סגירה "עיוור" בגובה U1 | יח' | 2 | 26 | 52
13.18.030.0140 | פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי, כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר | יח' | 1 | 88 | 88
13.18.030.0145 | פנל מעבר למגשרים, U1 או U1/2, עם מברשת בחריץ המעבר ("פנל שערות") | יח' | 1 | 35 | 35
13.18.030.0220 | לוח ניתוב "19, CAT6 UTP, עם מעגל מודפס 24 שקעים 45-RJ, עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבע שחור או אפור | קומפ | 1 | 690 | 690
13.34 | מערכות גילוי וכיבוי אש
13.34.012 | אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן
13.34.012.0020 | גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 13 | 360 | 4680
13.34.012.0050 | לחצן אזעקה למערכת ממוענת | יח' | 1 | 370 | 370
13.34.012.0053 | לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת | יח' | 1 | 410 | 410
13.34.012.0060 | רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות | יח' | 1 | 13000 | 13000
13.34.012.0075 | צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 1 | 420 | 420
13.34.012.0080 | צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים | יח' | 1 | 500 | 500
13.34.012.0780 | בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד לי"ע של בודק | יח' | 1 | 4200 | 4200
13.34.013 | חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש
13.34.013.0010 | חייגן אוטומטי קווי לרבות הודעה מוקלטת | יח' | 1 | 800 | 800
13.34.013.0020 | חווט למערכת גילוי אש | מ' | 150 | 14 | 2100
13.39 | מערכת דיזל גנרטור
13.39.030 | הובלה והתקנת יחידת דיזל גנרטור
13.39.030.0040 | הובלה והתקנת דיזל גנרטור בהספק עד 500KVA בחדר סטנדרטי, במפלס הכניסה, לרבות הצבה של היחידה, אגזוז באורך עד 5 מ', כונס אויר, חיבור כבלי החשמל בצד מפסק הגנרטור (לא כולל אספקה והתקנת כבלי חשמל), הפעלה, אינטגרציה אחת, בדיקת מהנדס בודק ורישוי משרד האנרגיה | יח' | 1 | 22700 | 22700
סה"כ לתחנות שאיבה, חדרי חשמל ועבודות נלוות באגן הדרומי של ים המלח
| 01 - התארגנות של הקבלן |  |  |  | 900000 |  | 0
| 02 - ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - עב' תשתית |  |  |  | 1497406 |  | 0
| 03 - ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - עבודות חשמל - 2 החופים הוד וצל הרים עין בוקק |  |  |  | 215726.4 |  | 0
| 04 - ניקוז מקלחות - חוף 4 מלונות - 2 חופים קראון פלאז'ה ולוט בעין בוקק - עבודות חשמל |  |  |  | 233192.4 |  | 0
| 05 - תש ניקוז מקלחות חוף דניאל ישרוטל |  |  |  | 804178.4 |  | 0
| 06 - עבודות תשתית - החוף הנפרד |  |  |  | 862739.4 |  | 0
| 07 - תש ניקוז מקלחות חוף הרודס |  |  |  | 1386395.8 |  | 0
| 08 - תש ניקוז מקלחות חוף לאונרדו קלאב |  |  |  | 918547.4 |  | 0
| 09 - תחנת / בור שאיבה לשירותים ציבוריים לאונרדו קלאב |  |  |  | 273920 |  | 0
| 10 - בוסטר קולחין |  |  |  | 1631638.63 |  | 0
| 11 - הקמת תחנת שאיבה לביוב מס' 22-P |  |  |  | 16211513.5 |  | 0
| 12 - חדרי חשמל חמי זוהר - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל הרודס |  |  |  | 549750.5 |  | 0
| 13 - חדרי חשמל חמי זוהר - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל לאונרדו קלאב |  |  |  | 1754250.4 |  | 0
| סה"כ: |  |  |  | 27239258.83 |  | 0
| מע"מ בשיעור 17%: |  |  |  | 4630674.0011 |  | 0
| סה"כ כולל מע"מ: |  |  |  | 31869932.8311 |  | 0